# 第3章：FBS-PLC內部之記憶體配置及其單點(數位)與暫存器明細

3.1 FBS-PLC記憶體配置圖

| 單 點 狀 態 區 | X0 ~ X255 | 註* 1.當記憶體配置規劃有唯讀暫存器(ROR)時，PLC在每次RUN之前會自動將ROR專區內之ROR值載入(覆蓋)到暫存器區之R5000～R8071相對位置，應用指令禁止對此區域作寫入。R5000～R8071中未規劃為ROR之區域，則可作為一般暫存器使用。 2. ROR是存放在ROR專區，亦即ROR不會佔用程式記憶體；ROR最多能規劃至3072個Words。 |
| --- | --- | --- |
|  | Y0 ~ Y255 |  |
|  | T0 ~ T255 |  |
|  | C0 ~ C255 |  |
|  | TR0 ~ TR39 |  |
|  | S0 ~ S999 |  |
|  | M0 ~ M2001 |  |
| 暫 存 器 區 | T0 ~ T255 |  |
|  | C0 ~ C255 |  |
|  | R0 ~ R3839 |  |
|  | R3840 ~ R4167 |  |
|  | R5000 ~ R8071 |  |
|  | D0 ~ D4095 |  |
|  | F0 ~ F8191 |  |

| 程 式 區 | Ladder Program ( 20K Words ) |
| --- | --- |
|  | Vector + Label ( 1K Words ) |
|  | Read Only Register ( 3K Words) |
|  | Documents ( 8K Words ) |

3.2 單點(Digital)及暫存器之配置

( 本配置為出廠時之設定

| 項 目 | 規 格 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 單點《ＢＩＴ狀態》 | X | 輸入接點(DI) | X0～X255 (256) | 對應至外界數位輸入 |
|  | Y | 輸出繼電器(DO) | Y0～Y255 (256) | 對應至外界數位輸出 |
|  | TR | 暫存繼電器 | TR0～TR39 (40) |  |
|  | M | 內部繼電器 | 非保持型 | M0～M799 (800) * 註: 可規劃為保持型 M1400～M1911 (512) |  |
|  |  |  | 保持型 | M800～M1399 (600) * 註: 可規劃為非保持型 |  |
|  |  | 特殊繼電器 | M1912～M2001 (90) |  |
|  | S | 步進繼電器 | 非保持型 | S0～S499 (500) * 註: S20～S499可規劃為保持型 |  |
|  |  |  | 保持型 | S500～S999 (500) * 註: 可規劃為非保持型 |  |
|  | T | 計時器〝計時到〞狀態接點 | T0～T255 (256) |  |
|  | C | 計數器〝計數到〞狀態接點 | C0～C255 (256) |  |
| 暫存器《ＷＯＲＤ資料》 | TMR | 計時器 現在值 暫存器 | 0.01S時基 | T0～T49 (50) * | T0～T255可彈性規劃各時基之數量 |
|  |  |  | 0.1S時基 | T50～T199 (150) * |  |
|  |  |  | 1S時基 | T200～T255 (56) * |  |
|  | CTR | 計數器 現在值 暫存器 | 16 位元 | 保持型 | C0～C139 (140) * 註: 可規劃為非保持型 |  |
|  |  |  |  | 非保持型 | C140～C199 (60) * 註: 可規劃為保持型 |  |
|  |  |  | 32 位元 | 保持型 | C200～C239 (40) * 註: 可規劃為非保持型 |  |
|  |  |  |  | 非保持型 | C240～C255 (16) * 註: 可規劃為保持型 |  |
|  | HR DR | 資料暫存器 | 保持型 | R0～R2999 (3000) * 註: 可規劃為非保持型 D0～D3999 (4000) |  |
|  |  |  | 非保持型 | R3000～R3839 (840) * 註: 可規劃為保持型 |  |
|  | HR ROR |  | 保持型 | R5000～R8071 (3072) * 註: 無被規劃為ROR時,可當一般暫存器使用(可讀、寫) |  |
|  |  |  | 唯讀暫存器 (ROR) | R5000～R8071可規劃為唯讀暫存器，出廠設定為0* | ROR存放在ROR專區,不佔用程式容量 |
|  |  |  | 檔案暫存器 | F0～F8191 (8192) * 註: 需透過專用指令存取 |  |
|  | IR | 輸入暫存器(AI) | R3840～R3903 (64) | 對應至外界類比輸入 |
|  | OR | 輸出暫存器(AO) | R3904～R3967 (64) | 對應至外界類比輸出 |
|  | SR | 系統特殊暫存器 | R3968～R4167 (200)，D4000～D4095 (96) |  |
|  | 〈特殊暫存器〉 | 0.1mS高速計時器暫存器 | R4152～R4154 (3) |  |
|  |  | 高速計數器 暫存器 | 硬體(4組) | DR4096～DR4110 (4(4) |  |
|  |  |  | 軟體(4組) | DR4112～DR4126 (4(4) |  |
|  |  | 萬年曆暫存器 | R4128 (秒) | R4129 (分) | R4130 (時) | R4131(日) |  |
|  |  |  | R4132 (月) | R4133 (年) | R4134 (週) |  |  |
|  | XR | 指標(Index)暫存器 | V、Z (2) ， P0～P9 (10) |  |

註：非保持型繼電器或暫存器，在斷電再開機或PLC由STOP→RUN時會先被清為0，而保持型則保持原來（斷電前或STOP時）狀態。

3.3 特殊繼電器明細

| 繼電器號碼 | 功用 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 1.停機，禁止控制 |
| M1912 | 緊急停機控制 | ( 1時PLC停止，所有輸出OFF，斷電再開或重新下RUN指令即可自動復原（回到0） |
| M1913 | 禁止外部輸出控制 | ( 1時禁止所有輸出（端子台上之輸出點均OFF），但PLC內部Y0～Y255之狀態不受影響 |
| M2001 | 抑能(Disable)記憶保持選擇 | (當M2001被抑能且Force On時，則每次開機或PLC由STOP→RUN時，所有接點之抑能/致能維持原狀不變。 (當M2001為0時，則每次開機或PLC由STOP→RUN時，所有接點全部復歸為致能狀態。試時，如需將接點抑能且需停機記憶時，可將M2001抑能並且Force on；試完畢後，務必把M2001致能且Force off。 |
| 2.清除控制 |
| M1914 | 非保持型繼電器清除 | ( 1時清除 |
| M1915 | 保持型繼電器清除 | ( 1時清除 |
| M1916 | 非保持型暫存器清除 | ( 1時清除 |
| M1917 | 保持型暫存器清除 | ( 1時清除 |
| M1918 | Master Control(MC)選擇 | ( 0時，主控迴路有0→1變化，主控迴路裏之Pulse型應用指令祇會在第一次被執行。 ( 1時，主控迴路有0→1變化，主控迴路裏之Pulse型應用指令皆會被執行。 |
| M1919 | 應用指令輸出記憶選擇 | ( 0時，應用指令不執行時，其輸出有記憶功能。 ( 1時，應用指令不執行時，其輸出無記憶功能。 |
| ※M1918與M1919可在程式需要的地方，重複控制0或1，得到需要的控制需求。 |
| 3.脈波信號 |
| ◤M1920 | 0.01秒週期脈波 |  |  | M1920之T為0.01秒 M1921之T為0.1秒 M1922之T為1秒 M1923之T為60秒 t為掃描時間 |
| ◤M1921 | 0.1 秒週期脈波 |  |  |  |
| ◤M1922 | 1秒週期脈波 |  |  |  |
| ◤M1923 | 60秒週期脈波 |  |  |  |
| ◤M1924 | 啟始（第一次掃描） 脈波( |  |  |  |
| ◤M1925 | 掃描週期脈波( |  |  |  |
| ◤M1926 | 未使用 |  |  |  |

| 繼電器號碼 | 功用 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| ◤M1927 | 通訊埠1之CTS輸入狀態 | ( 0：CTS True (ON) ( 1：CTS False (OFF) ( 當通訊埠1用來接Printer或Modem時，可利用此信號加計時器以偵測Printer或Modem是否Ready（ON） |
| 4.錯誤訊息 |
| ◤M1928 | 未使用 |  |
| ◤M1929 | 未使用 |  |
| ◤M1930 | 未接擴充機或點數超過 | ( 1：表未接擴充機或點數超過 |
| ◤M1931 | 即時I/O點超出主機範圍 | ( 1：表程式中即時輸入或輸出點超出主機I/O點範圍→主機無法RUN |
| ◤M1932 | 未使用 |  |
| ◤M1933 | 系統STACK錯誤 | ( 1：表系統STACK錯誤 |
| ◤M1934 |  |  |
| │ | 未使用 |  |
| ◤M1935 |  |  |
| 5.Port3～Port4控制（MC/MN） |
| M1936 | 通訊埠3工作指示 | ( 0：通訊埠3被佔用。 ( 1：通訊埠3 Ready。 |
| M1937 | 通訊埠3工作指示 | ( 1：完成FUN151(CLINK)之所有通訊交易，祇ON一個掃描時間。 |
| M1938 | 通訊埠4工作指示 | ( 0：通訊埠4被佔用。 ( 1：通訊埠4 Ready。 |
| M1939 | 通訊埠4工作指示 | ( 1：完成FUN151(CLINK)之所有通訊交易，祇ON一個掃描時間。 |
| 6.HSC0～HSC1控制（MC/MN） |
| M1940 | HSC0軟體遮沒 | ( 1：遮沒 |
| M1941 | HSC0軟體清除 | ( 1：清除 |
| M1942 | HSC0軟體方向選擇 | ( 0：上數，1：下數 |
| M1943 | 未使用 |  |
| M1944 | 未使用 |  |
| M1945 | 未使用 |  |
| M1946 | HSC1軟體遮沒 | ( 1：遮沒 |
| M1947 | HSC1軟體清除 | ( 1：清除 |
| M1948 | HSC1軟體方向選擇 | ( 0：上數，1：下數 |
| M1949 | 未使用 |  |
| M1950 | 未使用 |  |
| M1951 | 未使用 |  |
| 7.RTC控制 |
| M1952 | RTC設定 |  |
| M1953 | ±30秒補正 |  |
| ◤M1954 | RTC安裝檢知 |  |
| ◤M1955 | 設定值錯誤 |  |
| 8.通訊/計時/計數控制 |
| M1956 | 接收訊息間隔時間設定 | ( 0：Modbus RTU接收訊息間隔時間由系統根據Baud Rate自動設定 (1：Modbus RTU接收訊息間隔時間由R4148之高位元組設定，單位為mS |
| M1957 | 計時器〝計時到〞後，其CV值之計時模式選擇 | ( 0：〝計時到〞後，其CV值繼續計時，直到上限為止。 ( 1：〝計時到〞後，其CV值停在PV值，不再增加（使用者可於程式中〝計時器〞指令執行前設定M1957狀態，而能多重或動態選擇計時器之計時模式）。 |
| M1958 | 通訊埠2高速網路連線選擇 | ( 0：通訊埠2非高速CPU LINK。 ( 1：通訊埠2為高速CPU LINK。 ※M1958祇有在僕站時有效。 |
| M1959 | Modem撥號選擇 | ( 0：Port 1規劃為Modem功能時，撥號為TONE。 ( 1：Port 1規劃為Modem功能時，撥號為PULSE。 |
| M1960 | 通訊埠1工作指示 | ( 0：通訊埠1被佔用。 ( 1：通訊埠1 Ready。 |
| M1961 | 通訊埠1工作指示 | ( 1：完成FUN151 (CLINK)之所有通訊交易，祇ON一個掃描時間。 |
| M1962 | 通訊埠2工作指示 | ( 0：通訊埠2被佔用。 ( 1：通訊埠2 Ready。 |
| M1963 | 通訊埠2工作指示 | ( 1：完成FUN151 (CLINK)之所有通訊交易，祇ON一個掃描時間。 |
| M1964 | Modem撥號控制 | ( 通訊埠1接Modem時，此信號由0→1，代表撥電話；此信號由1→0時，代表掛電話控制。 |
| M1965 | 撥號成功指示 | ( 1：代表撥號連線成功（通訊埠1接Modem時）。 |
| M1966 | 撥號失敗指示 | ( 1：代表撥號連線失敗（通訊埠1接Modem時）。 |
| M1967 | 通訊埠2高速網路連線模式選擇 | ( 0：連續循環。 ( 1：一次循環，最後一筆通訊交易完即停止（此信號祇有主站有效）。 |
| M1968 | 步進程式指示 | ( 1：步進程式同一時間超過16個作動中之步進。 |
| M1969 | 間接定址不合法寫入旗標 | ( 1：應用指令之間接定址寫入超出可存取範圍。 |
| M1970 | 通訊埠0通訊指示 | ( 1：通訊埠0接收到並回應一筆通訊信息 |
| M1971 | 通訊埠1通訊指示 | ( 1：通訊埠1接收到並回應一筆通訊信息 |
| M1972 | 通訊埠2通訊指示 | ( 1：通訊埠2接收到並回應一筆通訊信息 |
| M1973 | 計數器〝計數到〞後，其CV值之計數模式選擇 | ( 0：〝計數到〞後，CV值繼續計數到上限為止。 ( 1：〝計數到〞後，CV值計數不再增加（CV值停於PV值）（使用者可於程式中〝計數器〞指令執行前，設定M1973狀態，而能多重或動態選擇計數器之計數模式）。 |
| M1974 | 緩升/緩降斜率控制選擇 | ( 0：FUN95(RAMP)指令之斜率由時間控制 ( 1：FUN95指令之緩升/緩降為等斜率 |
| M1975 | 電子凸輪跨0°功能選擇 | ( 1：FUN 112(BKCMP)指令上限值小於下限值時，可執行(例如上限值為10°，下限值為350°，當目前角度為350°~10°時，該比較位元為1) |
| 9.HSC2～HSC7控制 |
| M1976 | HSC2軟體遮沒 | ( 1：遮沒。 |
| M1977 | HSC2軟體清除 | ( 1：清除。 |
| M1978 | HSC2軟體方向選擇 | ( 0：上數，1：下數。 |
| M1979 | HSC3軟體遮沒 | ( 1：遮沒。 |
| M1980 | HSC3軟體清除 | ( 1：清除。 |
| M1981 | HSC3軟體方向選擇 | ( 0：上數，1：下數。 |
| M1982 | HSC4軟體遮沒 | ( 1：遮沒。 |
| M1983 | HSC4軟體方向選擇 | ( 0：上數，1：下數。 |
| M1984 | HSC5軟體遮沒 | ( 1：遮沒。 |
| M1985 | HSC5軟體方向選擇 | ( 0：上數，1：下數。 |
| M1986 | HSC6軟體遮沒 | ( 1：遮沒。 |
| M1987 | HSC6軟體方向選擇 | ( 0：上數，1：下數。 |
| M1988 | HSC7軟體遮沒 | ( 1：遮沒。 |
| M1989 | HSC7軟體方向選擇 | ( 0：上數，1：下數。 |
| M1990 | 未使用 |  |
| 10.PS0～PS3控制 |
| M1991 | 高速脈波輸出停止選擇 | ( 0：停止或暫停FUN140，立即停止脈波輸出。 ( 1：停止或暫停FUN140，減速後停止脈波輸出。 |
| M1992 | 高速脈波輸出(PS0)工作指示 | ( 0：PS0脈波輸出中。 ( 1：PS0可接受新命令輸出(Ready)。 |
| M1993 | 高速脈波輸出(PS1)工作指示 | ( 0：PS1脈波輸出中。 ( 1：PS1可接受新命令輸出(Ready)。 |
| M1994 | 高速脈波輸出(PS2)工作指示 | ( 0：PS2脈波輸出中。 ( 1：PS2可接受新命令輸出(Ready)。 |
| M1995 | 高速脈波輸出(PS3)工作指示 | ( 0：PS3脈波輸出中。 ( 1：PS3可接受新命令輸出(Ready)。 |
| M1996 | 高速脈波輸出(PS0)工作指示 | ( 1：PS0完成FUN 140(HSPSO)最後一步時ON。 |
| M1997 | 高速脈波輸出(PS1)工作指示 | ( 1：PS1完成FUN 140(HSPSO)最後一步時ON。 |
| M1998 | 高速脈波輸出(PS2)工作指示 | ( 1：PS2完成FUN 140(HSPSO)最後一步時ON。 |
| M1999 | 高速脈波輸出(PS3)工作指示 | ( 1：PS3完成FUN 140(HSPSO)最後一步時ON。 |
| M2000 | 高速脈波輸出多軸同動選擇 | ( 1：多軸同動。 |

3.4 特殊暫存器明細

| 暫存器號碼 | 功用 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| R3840 │ R3903 | 類比輸入或數值輸入暫存器，R3840為第0點，…，R3903為第63點 |  |
| R3904 │ R3967 | 類比輸出或數值輸出暫存器，R3904為第0點，…， R3967為第63點 |  |
| R3968 │ R3999 | 溫度量測原始量測值，R3968為第0點，…，R3999為第31點 |  |
| R4000 | 保留 |  |
| R4001 | 保留 |  |
| R4002 | 保留 |  |
| R4003 | 保留 |  |
| R4004 | 保留 |  |
| R4005 | High Byte：溫控之PWM週期 =0，PWM週期為2秒 =1，PWM週期為4秒 =2，PWM週期為8秒 =3，PWM週期為1秒 =4，PWM週期為16秒 (5，PWM週期為32秒 Low Byte：溫控PID運算週期 =0，PID運算週期為2秒 =1，PID運算週期為4秒 =2，PID運算週期為8秒 =3，PID運算週期為1秒 =4，PID運算週期為16秒 (5，PID運算週期為32秒 | 溫控使用 |
| R4006 | SSR或加熱迴路斷路或加熱片老化偵測之大功率輸出偵測設定值 | 溫控使用 |
| R4007 | SSR或加熱迴路斷路或加熱片老化偵測之大功率輸出連續時間偵測設定值 | 溫控使用 |
| R4008 | SSR或加熱迴路斷路偵測之最高溫預警設定值 | 溫控使用 |
| R4009 | 保留 |  |
| R4010 │ R4011 | 感溫器安裝設定 | 每一位元代表一點感溫器，該位元為1，代表有安裝感溫器 |
| R4012 │ R4013 | 溫控選擇 | 每一位元代表一溫控點，該位元為1，代表需溫控 |
| R4014 | 保留 |  |
| R4015 | 溫度量測平均次數選擇 =0，不平均 =1，2次平均 =2，4次平均 =3，8次平均 =4，16次平均 |  |
| R4016 | 保留 |  |
| R4017 | 保留 |  |
| R4018 | 保留 |  |
| R4019 | 保留 |  |
| R4020 │ R4024 | 保留 |  |
| R4025 | 擴充類比輸入點數 |  |
| R4026 | 擴充類比輸出點數 |  |
| R4027 | 擴充接點輸入點數 |  |
| R4028 | 擴充接點輸出點數 |  |
| R4029 | 系統使用 |  |
| R4030 │ R4039 | 暫存器燒錄、讀回表格 | 使用ROM Pack儲存Ladder程式與資料暫存器時，利用此表格決定那些暫存器需燒錄並在開機時由ROM Pack讀回作初始化 |
| R4040 | Port 0與Port 1回應延遲設定 | 低位元組：Port 0回應延遲設定(單位為mS) 高位元組：Port 1回應延遲設定(單位為mS) |
| R4041 | Port 2與Port 3回應延遲設定 | 低位元組：Port 2回應延遲設定(單位為mS) 高位元組：Port 3回應延遲設定(單位為mS) |
| R4042 | Port 4回應延遲設定 | 低位元組：Port 4回應延遲設定(單位為mS) 高位元組：系統使用 |
| R4043 | Port 3通訊參數設定暫存器 | 設定Port 3之Baud Rate，Data bit… |
| R4044 | Port 4通訊參數設定暫存器 | 設定Port 4之Baud Rate，Data bit… |
| R4045 | Port 3被使用當作FUN150(M-BUS)或FUN151(CLINK)之Master時，傳送延遲與接收異常偵測時間設定 | 低位元組：Port 3接收異常偵測時間設定(單位為10mS) 高位元組：Port 3傳送延遲時間設定(單位為10mS) |
| R4046 | ROM Pack暫存器讀回控制 | =5530H：開機時不會將有燒錄至ROM Pack之資料暫存器讀回 =其它值：每次開機時，有燒錄至ROM Pack之資料暫存器其內容會被初始化為燒錄時之值 |
| R4047 | Port1～Port4通訊協定設定 | 設定Port1～Port4為FATEK或為Modbus RTU通訊協定 |
| R4048 | Port 4被使用當作FUN150(M-BUS)或FUN151(CLINK)之Master時，傳送延遲與接收異常偵測時間設定 | 低位元組：Port 4接收異常偵測時間設定(單位為10mS) 高位元組：Port 4傳送延遲時間設定(單位為10mS) |
| R4049 | CPU狀態指示 | =A55AH，強制CPU RUN =0，PLC正常停機 =1，應用程式超出本CPU功能 =2，PLC ID與程式ID不符 =3，Ladder 程式Checksum錯誤 =4，系統STACK錯誤 =5，Watch-Dog異常 =6，超出主機I/O =7，語法檢查不合格 =8，擴充I/O模組數量超出範圍 =9，擴充I/O點數超出範圍 =10，系統FLASH ROM CRC錯誤 |
| R4050 | Port 0通訊參數設定暫存器 | 設定Port 0之Baud Rate |
| R4051 | 保留 |  |
| R4052 | ROM Pack燒錄命令與指示 |  |
| R4053 | 保留 |  |
| R4054 | High Byte=55H時，Low Byte定義通訊埠2 高速CPU LINK之主站站號（配合FUN151 Mode 3使用） | 高速CPU連線如主站之站號為1號時，此暫存器可不使用；此暫存器之作用最主要用來定義非1號站之高速CPU連線主站。 |
| R4055 | PLC站號顯示或設定 | ( 當暫存器高位元組不等於55H時，R4055之內容顯示此PLC之站號 ( 當暫存器R4055高位元組等於55H時，R4055之低位元組用來設此PLC之站號 |
| R4056 | High Byte： =1，高速脈波輸出動態變化頻率時，有自動減速 =0，無自動減速 Low Byte： =5AH，可動態更改高速脈波輸出頻率 |  |
| R4057 | 斷電計數 | 每次關電再開，此暫存器之值加1 |
| R4058 | 通訊異常之PLC站號 | 通訊埠2高速CPU LINK使用 |
| R4059 | 通訊異常記錄 | 通訊埠2高速CPU LINK使用 高位元組 低位元組 R4059 異 常 碼 異常次數 H 異常碼：0AH ，僕站無反應 01H ，Framing Error 02H ，Over-Run Error 04H ，Parity Error 08H ，CRC Error |
| R4060 | 高速脈波輸出(PS0)錯誤碼 | 錯誤碼如下： 1：參數0錯誤 2：參數1錯誤 3：參數2錯誤 4：參數3錯誤 5：參數4錯誤 7：參數6錯誤 8：參數7錯誤 9：參數8錯誤 10：參數9錯誤 30：速度設定變數號碼錯誤 31：速度設定值錯誤 32：行程設定變數號碼錯誤 33：行程設定值錯誤 34：不合法定位程式 35：步數長度錯誤 36：超過最大步數 37：最高頻率錯誤 38：起始／停止頻率錯誤 39：移動量補正值太大 40：位移量超出範圍 41：DRVC內不允許ABS定址 |
| R4061 | 高速脈波輸出(PS1)錯誤碼 | 錯誤碼同上 |
| R4062 | 高速脈波輸出(PS2)錯誤碼 | 錯誤碼同上 |
| R4063 | 高速脈波輸出(PS3)錯誤碼 | 錯誤碼同上 |
| R4064 | PS0每步結束之步號 |  |
| R4065 | PS1每步結束之步號 |  |
| R4066 | PS2每步結束之步號 |  |
| R4067 | PS3每步結束之步號 |  |
| R4068 │ R4071 | 保留 |  |
| R4072 | PS0剩餘待輸出Ps數Low Word |  |
| R4073 | PS0剩餘待輸出Ps數High Word |  |
| R4074 | PS1剩餘待輸出Ps數Low Word |  |
| R4075 R4076 R4077 | PS1剩餘待輸出Ps數High Word PS2剩餘待輸出Ps數Low Word PS2剩餘待輸出Ps數High Word |  |
| R4078 | PS3剩餘待輸出Ps數Low Word |  |
| R4079 | PS3剩餘待輸出Ps數High Word |  |
| R4080 | PS0目前輸出頻率Low Word |  |
| R4081 | PS0目前輸出頻率High Word |  |
| R4082 | PS1目前輸出頻率Low Word |  |
| R4083 | PS1目前輸出頻率High Word |  |
| R4084 | PS2目前輸出頻率Low Word |  |
| R4085 R4086 | PS2目前輸出頻率High Word PS3目前輸出頻率Low Word |  |
| R4087 | PS3目前輸出頻率High Word |  |
| R4088 | PS0目前Ps數Low Word |  |
| R4089 | PS0目前Ps數High Word |  |
| R4090 | PS1目前Ps數Low Word |  |
| R4091 | PS1目前Ps數High Word |  |
| R4092 | PS2目前Ps數Low Word |  |
| R4093 | PS2目前Ps數High Word |  |
| R4094 | PS3目前Ps數Low Word |  |
| R4095 | PS3目前Ps數High Word |  |
| R4096 R4097 R4098 R4099 R4100 R4101 R4102 R4103 R4104 R4105 R4106 R4107 R4108 R4109 R4110 R4111 R4112 R4113 R4114 R4115 R4116 R4117 R4118 R4119 R4120 R4121 R4122 R4123 R4124 R4125 R4126 R4127 | HSC0目前計數值Low Word HSC0目前計數值High Word HSC0計數設定值Low Word HSC0計數設定值High Word HSC1目前計數值Low Word HSC1目前計數值High Word HSC1計數設定值Low Word HSC1計數設定值High Word HSC2目前計數值Low Word HSC2目前計數值High Word HSC2計數設定值Low Word HSC2計數設定值High Word HSC3目前計數值Low Word HSC3目前計數值High Word HSC3計數設定值Low Word HSC3計數設定值High Word HSC4目前計數值Low Word HSC4目前計數值High Word HSC4計數設定值Low Word HSC4計數設定值High Word HSC5目前計數值Low Word HSC5目前計數值High Word HSC5計數設定值Low Word HSC5計數設定值High Word HSC6目前計數值Low Word HSC6目前計數值High Word HSC6計數設定值Low Word HSC6計數設定值High Word HSC7目前計數值Low Word HSC7目前計數值High Word HSC7計數設定值Low Word HSC7計數設定值High Word |  |
| R4128 | 秒 |  |
| R4129 | 分 |  |
| R4130 | 時 |  |
| R4131 | 日 |  |
| R4132 | 月 |  |
| R4133 | 年 |  |
| R4134 | 週 |  |
| R4135 | 保留 |  |
| ◤R4136 | 當次掃描時間 | 1. 誤差為±1ms 2. PLC由STOP→RUN時復歸再重新計算 |
| ◤R4137 | 最大掃描時間 |  |
| ◤R4138 | 最小掃描時間 |  |
| R4139 | CPU狀態指示 | Bit0=0，PLC STOP =1，PLC RUN Bit1 ，保留 Bit2=1，Ladder程式總和錯誤 Bit3=0，Ladder程式存放在RAM =1，Ladder程式存放在ROM-PACK Bit4=1，Watch-Dog錯誤 Bit5=1，MA機型 Bit6=1，PLC具ID保護 Bit7=1，緊急停機 Bit8=1，立即I/O超出主機點數 Bit9=1，系統STACK異常 Bit10=1，ASIC異常 Bit11=1，Ladder程式超出CPU功能 Bit12 ，保留 Bit13=1，CPU有加裝通訊板 Bit14=1，CPU具萬年曆 Bit15=1，MC機種 |
| R4140 R4141 R4142 R4143 R4144 R4145 | 電話號碼暫存器 |  |

| 暫存器號碼 | 功用 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| R4146 | Port 1通訊參數設定暫存器 | 設定Port 1之Baud Rate，Data bit… |
| R4147 | Port 1被使用當作FUN150 (M-BUS)或FUN151(CLINK)之Master時，傳送延遲與接收異常偵測時間設定 | 低位元組：Port 1接收異常偵測時間設定(單位為10mS) 高位元組：Port 1傳送延遲時間設定(單位為10mS) |
| R4148 | 接收間隔時間設定，用來判斷是否一筆訊息已被接收 | ( 當PLC之通訊埠設定為Modbus RTU通訊協定時，系統會以內定之接收間隔時間來區分每筆通訊命令，如果系統內定值會造成偶有通訊不良情況時，可將M1956設定為1，並設定R4148之高位元組用來改善通訊不良現象。 M1956=1時，R4148之高位元組用來設定Port 1…Port 4之判斷每筆訊息接收間隔時間(單位為mS) ( 當PLC之通訊埠有使用FUN151(CLINK)來與外界週邊作通訊連結時，如通訊協定本身並無結束碼來當作每筆通訊訊息之區分，則R4148之高位元組用來當作Port 1…Port 4判斷每筆訊息之接收間隔時間設定(單位為mS)。 |
| R4149 | Modem功能與Port 1連線設定 | ( R4149之高位元組定義如下： =55H，Port 1可透過Modem及由Ladder程式作撥號控制，達到遠端CPU Link、自動資料收集與異常監控應用 =AAH，Port 1可透過Modem提供遠端維修與程式修改功能 =其它值，無上述功能 ( R4149之低位元組定義如下： =1 ，Port 0對外部通訊命令格式(人機/圖控)不檢查站號。 ≠1 ，Port 0對外部通訊命令格式(人機/圖控)需檢查站號；可作多台PLC資料連線。 |
| R4150 | 開機延遲設定 | ( 設定PLC開機後，延遲此段時間後才作I/O檢測，單位為0.01秒（內定100） |
| R4151 | 1mS循環計時暫存器 | ( 每1mS R4151之值加1，其值由0→1…→65535→0→1…，可用來作較準確之計時應用。 |
| R4152 | HSTA高速計時器(0.1mS)之CV (現在值）暫存器 |  |
| R4153 | HSTA CV暫存器之High Word | ( HSTA當作32位元循環計時器時 |
| R4154 | HSTA之PV（設定值）暫存器 |  |
| R4155 | Port 1與Port 2連線設定 | ( R4155之低位元組定義如下： =1 ，Port 1對外部通訊命令格式(人機/圖控)不檢查站號。 ≠1 ，Port 1對外部通訊命令格式需檢查站號；可作多台PLC資料連線。 ( R4155之高位元組定義如下： =1 ，Port 2對外部通訊命令格式(人機/圖控)不檢查站號。 ≠1 ，Port 2對外部通訊命令格式需檢查站號；可作多台PLC資料連線。 |
| R4156 | Port 3與Port 4連線設定 | ( R4156之低位元組定義如下： =1 ，Port 3對外部通訊命令格式(人機/圖控)不檢查站號。 ≠1 ，Port 3對外部通訊命令格式需檢查站號；可作多台PLC資料連線。 ( R4156之高位元組定義如下： =1 ，Port 4對外部通訊命令格式(人機/圖控)不檢查站號。 ≠1 ，Port 4對外部通訊命令格式需檢查站號；可作多台PLC資料連線。 |
| R4157 | 系統使用 |  |
| R4158 | Port 2通訊參數設定暫存器 (非高速CPU LINK) | 設定Port 2之Baud Rate，Data bit… |
| R4159 | Port 2被使用當作FUN150 (M-BUS)或FUN151(CLINK)之Master時，傳送延遲與接收異常偵測時間設定 | 低位元組：Port 2接收異常偵測時間設定(單位為10mS) 高位元組：Port 2傳送延遲時間設定(單位為10mS) |
| R4160 | Port 2接收/傳送Time-Out時間設定 (高速CPU LINK) | 當高位元組之值非56H時，系統會根據R4161通訊參數設定而產生適當設定值，使用者不必設定； 當高位元組之值為56H時，低位元組保留給當系統設定不合使用時之人工設定。 |
| R4161 | 定義通訊埠2通訊參數 （高速CPU LINK） | (設定Port 2之Baud Rate，Parity… ( Data Bit固定為8 Bit ( Baud Rate≧38400 bps以上 |
| R4162 | 定時中斷允許、禁止設定 |  | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |  |
|  |  |  | 100mS | 50mS | 10mS | 5mS | 4mS | 3mS | 2mS | 1mS |  |
|  |  | Bit=0，允許定時中斷 Bit=1，禁止定時中斷 |
| R4163 | 數據機撥號設定 | ( R4163之低位元組用來控制Modem撥號時X指令之應用，定義如下： =1，數據機撥號時不偵測撥號音及忙線音 =2，數據機撥號時只偵測撥號音但不偵測忙線音 =3，數據機撥號時不偵測撥號音直接撥號，撥完號後會偵測忙線音 =4，撥號時偵測撥號音及忙線音。 =其它值時，如同等於4。不同國家系統需要作符合該國之設定。 ( R4163之高位元組用來設定Modem自動接收響鈴次數 |
| R4164 | V指標暫存器 |  |
| R4165 | Z指標暫存器 |  |
| R4166 | 系統使用 |  |
| R4167 | 主機型號與點數指示 | ( R4167之低位元組定義如下： =0，6I + 4O (FBs-10xx) =1，8I + 6O (FBs-14xx) =2，12I + 8O (FBs-20xx) =3，14I + 10O (FBs-24xx) =4，20I + 12O (FBs-32xx) =5，24I + 16O (FBs-40xx) =6，36I + 24O (FBs-60xx) =7，28I + 16O (FBs-44MN) ( R4167之高位元組定義如下： =0，MA =1，MC =2，MN =3，MU |

| 暫存器號碼 | 功用 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| D4000 | Port 1客戶自訂Baud Rate除數暫存器 (需R4146=56XFH) | 設定Port 1之Baud Rate (1125 ～1152000 bps) D4000 = (18432000/Baud Rate) - 1 |
| D4001 | Port 2客戶自訂Baud Rate除數暫存器 (需R4158=56XFH) | 設定Port 2之Baud Rate (1125～1152000 bps) D4001 = (18432000/Baud Rate) - 1 |
| D4002 | Port 3客戶自訂Baud Rate除數暫存器 (需R4043=56XFH) | 設定Port 3之Baud Rate (1125～1152000 bps) D4002 = (18432000/Baud Rate) - 1 |
| D4003 | Port 4客戶自訂Baud Rate除數暫存器 (需R4044=56XFH) | 設定Port 4之Baud Rate (1125～1152000 bps) D4003 = (18432000/Baud Rate) - 1 |
| D4004 │ D4079 | 保留 |  |
| D4080 D4081 D4082 D4083 D4084 D4085 D4086 D4087 D4088 D4089 | P0指標暫存器 P1指標暫存器 P2指標暫存器 P3指標暫存器 P4指標暫存器 P5指標暫存器 P6指標暫存器 P7指標暫存器 P8指標暫存器 P9指標暫存器 |  |
| D4090 │ D4095 | 保留 |  |

註：特殊繼電器和暫存器中標有◤符號者均為禁止寫入，同時此類繼電器尚禁止／抑能控制及強制設定，亦不提供TU、TD接點。

# Text boxes

(

(

(

(