通讯有关设定说明

- Port 1…Port 4可规划支持Modbus RTU (Slave) 通讯协议:

R4047 : High Byte = 55h,规划那些通讯Port为Modbus RTU通讯协议;

=其它值,不具上述功能。

Low Byte : 指定那个通讯Port为Modbus RTU通讯协议

格式如下:

High Byte         Low Byte

| 55 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b0 : 保留未使用;

b1=1, Port 1为Modbus RTU通讯协议;

b2=1, Port 2为Modbus RTU通讯协议;

b3=1, Port 3为Modbus RTU通讯协议;

b4=1, Port 4为Modbus RTU通讯协议;

b5 : 保留未使用;

b6 : 保留未使用;

b7 : 保留未使用;

※ 可指定多个通讯Port为Modbus RTU通讯协议,祇要相对应之	位为1即可。

例如:

R4047=5502h, 指定Port 1为Modbus RTU通讯协议

R4047=5504h, 指定Port 2为Modbus RTU通讯协议

R4047=5506h, 指定Port 1,2为Modbus RTU通讯协议

- 通讯参数设定

‧ Port 0通讯设定：祇能改Baud Rate, 其余参数为7-bit Data, Even, 1-bit Stop

R4050 = 0     , Baud Rate 为9600 bps    (FB V2.xx/V3.xx, 内定值)

= 5500H , Baud Rate 为19200 bps   (FB V3.xx/V4.xx)

= 5501H , Baud Rate 为9600 bps    (FB V3.xx/V4.xx)

= 5507H , Baud Rate 为38400 bps   (FB V3.xx/V4.xx)

= 5621H , Baud Rate 为9600 bps    (FB V4.xx, 内定值)

= 5622H , Baud Rate 为19200 bps   (FB V4.xx)

= 5623H , Baud Rate 为38400 bps   (FB V4.xx)

= 562BH , Baud Rate 为57600 bps   (FB V4.xx)

= 562CH , Baud Rate 为115200 bps  (FB V4.xx)

- Port 1…Port 4通讯设定：每个Port有对应之通讯参数设定缓存器;

该设定缓存器之b0～b3用来设定Baud Rate,

b4～b7用来设定Data Bit, Parity, Stop Bit

※当通讯端口被设定为Modbus RTU通讯协议时,Data bit固定为8位

R4146：Port 1通讯参数设定缓存器

= 0, 通讯参数为9600 bps,7-bit Data, Even, 1-bit Stop

(FB V2.xx/V3.xx, 内定值)

= 55X0H, Baud Rate 为19200 bps  (FB V2.xx/V3.xx/V4.xx)

= 55X1H , Baud Rate 为9600 bps  (FB V2.xx/V3.xx/V4.xx))

= 55X2H , Baud Rate 为4800 bps  (FB V2.xx/V3.xx/V4.xx)

= 55X3H , Baud Rate 为2400 bps  (FB V2.xx/V3.xx)

= 55X4H , Baud Rate 为1200 bps  (FB V2.xx/V3.xx)

= 55X5H , Baud Rate 为600 bps   (FB V2.xx/V3.xx)

= 55X7H , Baud Rate 为38400 bps  (FB V3.xx/V4.xx)

= 56XXH, 参考后面说明          (FB V4.xx, 内定值5621H)

R4158：Port 2一般联机通讯参数设定缓存器

= 55XXH, 参考后面说明   (FB V3.xx, 内定值5521H)

= 56XXH, 参考后面说明   (FB V4.xx, 内定值5621H)

R4161：Port 2高速联机通讯参数设定缓存器

= 55XXH, 参考后面说明   (FB V3.xx, 内定值5565H)

= 56XXH, 参考后面说明   (FB V4.xx, 内定值5665H)

R4043：Port 3通讯参数设定缓存器

= 56XXH, 参考后面说明   (FB V4.xx, 内定值5621H)

R4044：Port 4通讯参数设定缓存器

= 56XXH, 参考后面说明   (FB V4.xx, 内定值5621H)

- Port 1…Port 4提供User-defined之Baud Rate设定 (1125 bps～1152000 bps )

|  |  | 高字节 | 低字节 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 55H | 通讯参数 | (FB-V2.xx/V3.xx) |  |
|  |  | B15 B8 B7 B0 |  |  |  |
|  |  | 56H | 通讯参数 | (FB-V4.xx) |  |
|  | B15 B8 B7 B0 |  |  |  |  |

| 奇／偶对偶 | 0：Even Parity |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1：Odd Parity |  |
| 数据长度 | 0：7 Bits |  |
|  | 1：8 Bits | ※R4161只能8-bit |
| 对偶检查 | 0：None Parity |  |
|  | 1：With Parity |  |
| 停止位 | 0：1 Bit |  |
|  | 1：2 Bits |  |

|  | ～ ～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | B7 |  | B6 |  | B5 |  | B4 |  | B3 |  | B2 |  | B1 |  | B0 |

内容值    通讯速率

|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 bps | - R4161之通讯 速率必须 38400bps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9600 bps |  |
|  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19200 bps |  |
|  | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 38400 bps |  |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 76800 bps |  |
|  | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 153600 bps |  |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 307200 bps |  |
|  | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 614400 bps |  |
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7200 bps |  |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14400 bps |  |
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | A | 28800 bps |  |
|  | 1 | 0 | 1 | 1 | B | 57600 bps |  |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | C | 115200 bps |  |
|  | 1 | 1 | 0 | 1 | D | 230400 bps |  |
|  | 1 | 1 | 1 | 0 | E | 921600 bps |  |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | F | User-defined |  |

- Port 1…Port 4提供User-defined之Baud Rate设定 (1125 bps～1152000 bps)

D4000 = Port 1 Baud Rate 除数设定, D4000 = (18432000 / Baud Rate) ﹣1

D4001 = Port 2 Baud Rate 除数设定, D4001 = (18432000 / Baud Rate) ﹣1

D4002 = Port 3 Baud Rate 除数设定, D4002 = (18432000 / Baud Rate) ﹣1

D4003 = Port 4 Baud Rate 除数设定, D4003 = (18432000 / Baud Rate) ﹣1

计算公式：

Baud_Rate_Div  =  (18432000 / Baud_Rate) ﹣1      (15～16383)

Baud_Rate      =  18432000 / (Baud_Rate_Div + 1)   (1125 bps～1152000 bps)

例如欲设定Port 1 Baud Rate 为1200 bps

则 R4146 = 56XFH

D4000 = (18432000/1200) - 1 = 15359

例如欲设定Port 2 Baud Rate 为256000 bps

则 R4158 = 56XFH

D4001 = (18432000/256000) - 1 = 71

- 使用Modem 联机有关设定

R4149高字节 = 55H, Port 1可透过Modem及由Ladder程序作拨号控制,达

到远程CPU Link,自动数据收集与异常监控应用

= AAH, Port 1可透过Modem提供远程维修与程序修改功能

= 其它值,无上述功能

- 设定PLC与人机或图控联机时不检查站号

当PLC与WinProladder或掌上型PP联机时,使用永宏内部通讯命令格式

当PLC与人机或图控联机时,使用永宏外部通讯命令格式

R4149低字节 = 1, Port 0 对外部通讯命令格式不检查站号

R4155低字节 = 1, Port 1 对外部通讯命令格式不检查站号

R4155高字节 = 1, Port 2 对外部通讯命令格式不检查站号

R4156低字节 = 1, Port 3 对外部通讯命令格式不检查站号

R4156高字节 = 1, Port 4 对外部通讯命令格式不检查站号

- 设定PLC延迟响应时间

PLC接收到通讯命令并处理后,会等到延迟响应时间到,才会响应该笔通讯命

R4040低字节：Port 0延迟响应设定 (单位为mS)

R4040高字节：Port 1延迟响应设定 (单位为mS)

R4041低字节：Port 2延迟响应设定 (单位为mS)

R4041高字节：Port 3延迟响应设定 (单位为mS)

R4042低字节：Port 4延迟响应设定 (单位为mS)

- 设定传送延迟时间

当PLC之通讯Port有使用FUN150(M-BUS)或FUN151(CLINK)当作ModBus或Fatek通讯网路之Master时,可设定下笔通讯命令要等到传送延迟时间到,才发送出去

R4147高字节：Port 1传送延迟设定 (单位为10mS)

R4159高字节：Port 2传送延迟设定 (单位为10mS)

R4045高字节：Port 3传送延迟设定 (单位为10mS)

R4048高字节：Port 4传送延迟设定 (单位为10mS)

- 设定接收异常侦测时间

当PLC之通讯Port有使用FUN150(M-BUS)或FUN151(CLINK)当作ModBus或Fatek通讯网路之Master时,利用异常侦测时间来侦测欲通讯之对象是否上线无误

R4147低字节：Port 1异常侦测设定 (单位为10mS)

R4159低字节：Port 2异常侦测设定 (单位为10mS)

R4045低字节：Port 3异常侦测设定 (单位为10mS)

R4048低字节：Port 4异常侦测设定 (单位为10mS)

- 设定判断新讯息接收间隔时间

- 当PLC之通讯Port设定为ModBus RTU通讯协议时,系统会以内定之接收间隔时间来区分每笔通讯命令,如果系统内定值会造成偶有通讯不良情况时,可将M1956设定为1,并设定R4148之高字节用来改善通讯不良现象

M1956=1时,

R4148高字节：Port 1…Port 4判断新讯息接收间隔时间设定 (单位为mS)

- 当PLC之通讯Port有使用FUN151(CLINK)来与外界外围作通讯联机时,如通讯协议本身并无结束码来当作每一笔通讯讯息之区分, 则R4148之高字节用来当作判断新讯息之接收间隔时间

R4148高字节：Port 1…Port 4判断新讯息接收间隔时间设定 (单位为mS)

- PLC与WinProladder或掌上型PP联机时,使用永宏内部通讯命令格式;当操作WinProladder而不确定欲联机之PLC站号时,可将联机站号设定为255,则PLC对内部通讯命令不检查站号而可轻易联机并确知该PLC之站号

- 相关内部RELAY

M1960：Port 1 Ready

M1961：Port 1 完成最后一笔命令

M1962：Port 2 Ready

M1963：Port 2完成最后一笔命令

M1936：Port 3 Ready

M1937：Port 3完成最后一笔命令

M1938：Port 4 Ready

M1939：Port 4完成最后一笔命令