# 第3章：FBS-PLC内部之内存配置及其单点(数字)与缓存器明细

## 3.1 FBS-PLC内存配置图

| 单 点 状 态 区 | X0 ~ X255 | 注* 1.当内存配置规划有只读缓存器(ROR)时，PLC在每次RUN之前会自动将ROR专区内之ROR值加载(覆盖)到缓存器区之R5000～R8071相对位置，应用指令禁止对此区域作写入。R5000～R8071中未规划为ROR之区域，则可作为一般缓存器使用。 2. ROR是存放在ROR专区，亦即ROR不会占用程序内存；ROR最多能规划至3072个Words。 |
| --- | --- | --- |
|  | Y0 ~ Y255 |  |
|  | T0 ~ T255 |  |
|  | C0 ~ C255 |  |
|  | TR0 ~ TR39 |  |
|  | S0 ~ S999 |  |
|  | M0 ~ M2001 |  |
| 暂 存 器 区 | T0 ~ T255 |  |
|  | C0 ~ C255 |  |
|  | R0 ~ R3839 |  |
|  | R3840 ~ R4167 |  |
|  | R5000 ~ R8071 |  |
|  | D0 ~ D4095 |  |
|  | F0 ~ F8191 |  |

| 程 式 区 | Ladder Program ( 20K Words ) |
| --- | --- |
|  | Vector + Label ( 1K Words ) |
|  | Read Only Register ( 3K Words) |
|  | Documents ( 8K Words ) |

## 3.2 单点(Digital)及缓存器之配置

 本配置为出厂时之设定

| 项 目 |  |  |  |  |  | 规 格 |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单点《ＢＩＴ状态》 | X | 输入接点(DI) |  |  |  | X0～X255 (256) |  |  |  | 对应至外界数字输入 |
|  | Y | 输出继电器(DO) |  |  |  | Y0～Y255 (256) |  |  |  | 对应至外界数字输出 |
|  | TR | 暂存继电器 |  |  |  | TR0～TR39 (40) |  |  |  |  |
|  | M | 内部继电器 |  | 非保持型 |  | M0～M799 (800) * 注: 可规划为保持型 M1400～M1911 (512) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 保持型 |  | M800～M1399 (600) * 注: 可规划为非保持型 |  |  |  |  |
|  |  | 特殊继电器 |  |  |  | M1912～M2001 (90) |  |  |  |  |
|  | S | 步进继电器 |  | 非保持型 |  | S0～S499 (500) * 注: S20～S499可规划为保持型 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 保持型 |  | S500～S999 (500) * 注: 可规划为非保持型 |  |  |  |  |
|  | T | 定时器〝计时到〞状态接点 |  |  |  | T0～T255 (256) |  |  |  |  |
|  | C | 计数器〝计数到〞状态接点 |  |  |  | C0～C255 (256) |  |  |  |  |
| 缓存器《ＷＯＲＤ数据》 | TMR | 定时器 现在值 缓存器 | 0.01S时基 |  |  | T0～T49 (50) * |  |  |  | T0～T255可弹性规划各时基之数量 |
|  |  |  | 0.1S时基 |  |  | T50～T199 (150) * |  |  |  |  |
|  |  |  | 1S时基 |  |  | T200～T255 (56) * |  |  |  |  |
|  | CTR | 计数器 现在值 缓存器 | 16 位 | 保持型 |  | C0～C139 (140) * 注: 可规划为非保持型 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 非保持型 |  | C140～C199 (60) * 注: 可规划为保持型 |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 位 | 保持型 |  | C200～C239 (40) * 注: 可规划为非保持型 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 非保持型 |  | C240～C255 (16) * 注: 可规划为保持型 |  |  |  |  |
|  | HR DR | 数据缓存器 |  | 保持型 |  | R0～R2999 (3000) * 注: 可规划为非保持型 D0～D3999 (4000) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 非保持型 |  | R3000～R3839 (840) * 注: 可规划为保持型 |  |  |  |  |
|  | HR ROR |  |  | 保持型 |  | R5000～R8071 (3072) * 注: 无被规划为ROR时,可当一般缓存器使用(可读、写) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 只读缓存器 (ROR) |  | R5000～R8071可规划为只读缓存器，出厂设定为0* |  |  |  | ROR存放在ROR专区,不占用程序容量 |
|  |  |  |  | 档案缓存器 |  | F0～F8191 (8192) * 注: 需透过专用指令存取 |  |  |  |  |
|  | IR | 输入缓存器(AI) |  |  |  | R3840～R3903 (64) |  |  |  | 对应至外界模拟输入 |
|  | OR | 输出缓存器(AO) |  |  |  | R3904～R3967 (64) |  |  |  | 对应至外界模拟输出 |
|  | SR | 系统特殊缓存器 |  |  |  | R3968～R4167 (200)，D4000～D4095 (96) |  |  |  |  |
|  | 〈特殊缓存器〉 | 0.1mS高速定时器缓存器 |  |  |  | R4152～R4154 (3) |  |  |  |  |
|  |  | 高速计数器 缓存器 |  |  | 硬件(4组) | DR4096～DR4110 (44) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 软件(4组) | DR4112～DR4126 (44) |  |  |  |  |
|  |  | 万年历缓存器 |  |  |  | R4128 (秒) | R4129 (分) | R4130 (时) | R4131(日) |  |
|  |  |  |  |  |  | R4132 (月) | R4133 (年) | R4134 (周) |  |  |
|  | XR | 指针(Index)缓存器 |  |  |  | V、Z (2) ， P0～P9 (10) |  |  |  |  |

注：非保持型继电器或缓存器，在断电再开机或PLC由STOP→RUN时会先被清为0，而保持型则保持原来（断电前或STOP时）状态。

## 3.3 特殊继电器明细

| 继电器号码 | 功用 | 说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.停机，禁止控制 |  |  |  |  |
| M1912 | 紧急停机控制 |  1时PLC停止，所有输出OFF，断电再开或重新下RUN指令即可自动复原（回到0） |  |  |
| M1913 | 禁止外部输出控制 |  1时禁止所有输出（端子台上之输出点均OFF），但PLC内部Y0～Y255之状态不受影响 |  |  |
| M2001 | 抑能(Disable)记忆保持选择 | 当M2001被抑能且Force On时，则每次开机或PLC由STOP→RUN时，所有接点之抑能/致能维持原状不变。 当M2001为0时，则每次开机或PLC由STOP→RUN时，所有接点全部复归为致能状态。试时，如需将接点抑能且需停机记忆时，可将M2001抑能并且Force on；试完毕后，务必把M2001致能且Force off。 |  |  |
| 2.清除控制 |  |  |  |  |
| M1914 | 非保持型继电器清除 |  1时清除 |  |  |
| M1915 | 保持型继电器清除 |  1时清除 |  |  |
| M1916 | 非保持型缓存器清除 |  1时清除 |  |  |
| M1917 | 保持型缓存器清除 |  1时清除 |  |  |
| M1918 | Master Control(MC)选择 |  0时，主控回路有0→1变化，主控回路里之Pulse型应用指令祇会在第一次被执行。  1时，主控回路有0→1变化，主控回路里之Pulse型应用指令皆会被执行。 |  |  |
| M1919 | 应用指令输出记忆选择 |  0时，应用指令不执行时，其输出有记忆功能。  1时，应用指令不执行时，其输出无记忆功能。 |  |  |
| ※M1918与M1919可在程序需要的地方，重复控制0或1，得到需要的控制需求。 |  |  |  |  |
| 3.脉波信号 |  |  |  |  |
| ◤M1920 | 0.01秒周期脉波 |  |  | M1920之T为0.01秒 M1921之T为0.1秒 M1922之T为1秒 M1923之T为60秒 t为扫描时间 |
| ◤M1921  | 0.1 秒周期脉波 |  |  |  |
| ◤M1922 | 1秒周期脉波 |  |  |  |
| ◤M1923 | 60秒周期脉波 |  |  |  |
| ◤M1924 | 启始（第一次扫描） 脉波 |  |  |  |
| ◤M1925   | 扫描周期脉波 |  |  |  |
| ◤M1926  | 未使用 |  |  |  |

| 继电器号码 | 功用 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ◤M1927 | 通讯端口1之CTS输入状态 |  0：CTS True (ON)  1：CTS False (OFF)  当通讯端口1用来接Printer或Modem时，可利用此信号加定时器以侦测Printer或Modem是否Ready（ON） |
| 4.错误讯息 |  |  |
| ◤M1928 | 未使用 |  |
| ◤M1929 | 未使用 |  |
| ◤M1930 | 未接扩充机或点数超过 |  1：表未接扩充机或点数超过 |
| ◤M1931 | 实时I/O点超出主机范围 |  1：表程序中实时输入或输出点超出主机I/O点范围→主机无法RUN |
| ◤M1932 | 未使用 |  |
| ◤M1933 | 系统STACK错误 |  1：表系统STACK错误 |
| ◤M1934 |  |  |
| │ | 未使用 |  |
| ◤M1935 |  |  |
| 5.Port3～Port4控制（MC/MN） |  |  |
| M1936 | 通讯端口3工作指示 |  0：通讯端口3被占用。  1：通讯端口3 Ready。 |
| M1937 | 通讯端口3工作指示 |  1：完成FUN151(CLINK)之所有通讯交易，祇ON一个扫描时间。 |
| M1938 | 通讯端口4工作指示 |  0：通讯端口4被占用。  1：通讯端口4 Ready。 |
| M1939 | 通讯端口4工作指示 |  1：完成FUN151(CLINK)之所有通讯交易，祇ON一个扫描时间。 |
| 6.HSC0～HSC1控制（MC/MN） |  |  |
| M1940 | HSC0软件遮没 |  1：遮没 |
| M1941 | HSC0软件清除 |  1：清除 |
| M1942 | HSC0软件方向选择 |  0：上数，1：下数 |
| M1943 | 未使用 |  |
| M1944 | 未使用 |  |
| M1945 | 未使用 |  |
| M1946 | HSC1软件遮没 |  1：遮没 |
| M1947 | HSC1软件清除 |  1：清除 |
| M1948 | HSC1软件方向选择 |  0：上数，1：下数 |
| M1949 | 未使用 |  |
| M1950 | 未使用 |  |
| M1951 | 未使用 |  |
| 7.RTC控制 |  |  |
| M1952 | RTC设定 |  |
| M1953 | ±30秒补正 |  |
| ◤M1954 | RTC安装检知 |  |
| ◤M1955 | 设定值错误 |  |
| 8.通讯/计时/计数控制 |  |  |
| M1956 | 接收讯息间隔时间设定 |  0：Modbus RTU接收讯息间隔时间由系统根据Baud Rate自动设定 1：Modbus RTU接收讯息间隔时间由R4148之高字节设定，单位为mS |
| M1957 | 定时器〝计时到〞后，其CV值之计时模式选择 |  0：〝计时到〞后，其CV值继续计时，直到上限为止。  1：〝计时到〞后，其CV值停在PV值，不再增加（使用者可于程序中〝定时器〞指令执行前设定M1957状态，而能多重或动态选择定时器之计时模式）。 |
| M1958 | 通讯端口2高速网络联机选择 |  0：通讯端口2非高速CPU LINK。  1：通讯端口2为高速CPU LINK。 ※M1958祇有在仆站时有效。 |
| M1959 | Modem拨号选择 |  0：Port 1规划为Modem功能时，拨号为TONE。  1：Port 1规划为Modem功能时，拨号为PULSE。 |
| M1960 | 通讯端口1工作指示 |  0：通讯端口1被占用。  1：通讯端口1 Ready。 |
| M1961 | 通讯端口1工作指示 |  1：完成FUN151 (CLINK)之所有通讯交易，祇ON一个扫描时间。 |
| M1962 | 通讯端口2工作指示 |  0：通讯端口2被占用。  1：通讯端口2 Ready。 |
| M1963 | 通讯端口2工作指示 |  1：完成FUN151 (CLINK)之所有通讯交易，祇ON一个扫描时间。 |
| M1964 | Modem拨号控制 |  通讯端口1接Modem时，此信号由0→1，代表拨电话；此信号由1→0时，代表挂电话控制。 |
| M1965 | 拨号成功指示 |  1：代表拨号联机成功（通讯端口1接Modem时）。 |
| M1966 | 拨号失败指示 |  1：代表拨号联机失败（通讯端口1接Modem时）。 |
| M1967 | 通讯端口2高速网络联机模式选择 |  0：连续循环。  1：一次循环，最后一笔通讯交易完即停止（此信号祇有主站有效）。 |
| M1968 | 步进程序指示 |  1：步进程序同一时间超过16个作动中之步进。 |
| M1969 | 间接寻址不合法写入旗标 |  1：应用指令之间接寻址写入超出可存取范围。 |
| M1970 | 通讯端口0通讯指示 |  1：通讯端口0接收到并响应一笔通讯信息 |
| M1971 | 通讯端口1通讯指示 |  1：通讯端口1接收到并响应一笔通讯信息 |
| M1972 | 通讯端口2通讯指示 |  1：通讯端口2接收到并响应一笔通讯信息 |
| M1973 | 计数器〝计数到〞后，其CV值之计数模式选择 |  0：〝计数到〞后，CV值继续计数到上限为止。  1：〝计数到〞后，CV值计数不再增加（CV值停于PV值）（使用者可于程序中〝计数器〞指令执行前，设定M1973状态，而能多重或动态选择计数器之计数模式）。 |
| M1974 | 缓升/缓降斜率控制选择 |  0：FUN95(RAMP)指令之斜率由时间控制  1：FUN95指令之缓升/缓降为等斜率 |
| M1975 | 电子凸轮跨0°功能选择 |  1：FUN 112(BKCMP)指令上限值小于下限值时，可执行(例如上限值为10°，下限值为350°，当目前角度为350°~10°时，该比较位为1) |
| 9.HSC2～HSC7控制 |  |  |
| M1976 | HSC2软件遮没 |  1：遮没。 |
| M1977 | HSC2软件清除 |  1：清除。 |
| M1978 | HSC2软件方向选择 |  0：上数，1：下数。 |
| M1979 | HSC3软件遮没 |  1：遮没。 |
| M1980 | HSC3软件清除 |  1：清除。 |
| M1981 | HSC3软件方向选择 |  0：上数，1：下数。 |
| M1982 | HSC4软件遮没 |  1：遮没。 |
| M1983 | HSC4软件方向选择 |  0：上数，1：下数。 |
| M1984 | HSC5软件遮没 |  1：遮没。 |
| M1985 | HSC5软件方向选择 |  0：上数，1：下数。 |
| M1986 | HSC6软件遮没 |  1：遮没。 |
| M1987 | HSC6软件方向选择 |  0：上数，1：下数。 |
| M1988 | HSC7软件遮没 |  1：遮没。 |
| M1989 | HSC7软件方向选择 |  0：上数，1：下数。 |
| M1990 | 未使用 |  |
| 10.PS0～PS3控制 |  |  |
| M1991 | 高速脉波输出停止选择 |  0：停止或暂停FUN140，立即停止脉波输出。  1：停止或暂停FUN140，减速后停止脉波输出。 |
| M1992 | 高速脉波输出(PS0)工作指示 |  0：PS0脉波输出中。  1：PS0可接受新命令输出(Ready)。 |
| M1993 | 高速脉波输出(PS1)工作指示 |  0：PS1脉波输出中。  1：PS1可接受新命令输出(Ready)。 |
| M1994 | 高速脉波输出(PS2)工作指示 |  0：PS2脉波输出中。  1：PS2可接受新命令输出(Ready)。 |
| M1995 | 高速脉波输出(PS3)工作指示 |  0：PS3脉波输出中。  1：PS3可接受新命令输出(Ready)。 |
| M1996 | 高速脉波输出(PS0)工作指示 |  1：PS0完成FUN 140(HSPSO)最后一步时ON。 |
| M1997 | 高速脉波输出(PS1)工作指示 |  1：PS1完成FUN 140(HSPSO)最后一步时ON。 |
| M1998 | 高速脉波输出(PS2)工作指示 |  1：PS2完成FUN 140(HSPSO)最后一步时ON。 |
| M1999 | 高速脉波输出(PS3)工作指示 |  1：PS3完成FUN 140(HSPSO)最后一步时ON。 |
| M2000 | 高速脉波输出多轴同动选择 |  1：多轴同动。 |

## 3.4 特殊缓存器明细

| 缓存器号码 | 功用 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| R3840 │ R3903 | 模拟输入或数值输入缓存器，R3840为第0点，…，R3903为第63点 |  |
| R3904 │ R3967 | 模拟输出或数值输出缓存器，R3904为第0点，…， R3967为第63点 |  |
| R3968 │ R3999 | 温度量测原始量测值，R3968为第0点，…，R3999为第31点 |  |
| R4000 | 保留 |  |
| R4001 | 保留 |  |
| R4002 | 保留 |  |
| R4003 | 保留 |  |
| R4004 | 保留 |  |
| R4005 | High Byte：温控之PWM周期 =0，PWM周期为2秒 =1，PWM周期为4秒 =2，PWM周期为8秒 =3，PWM周期为1秒 =4，PWM周期为16秒 5，PWM周期为32秒 Low Byte：温控PID运算周期 =0，PID运算周期为2秒 =1，PID运算周期为4秒 =2，PID运算周期为8秒 =3，PID运算周期为1秒 =4，PID运算周期为16秒 5，PID运算周期为32秒 | 温控使用 |
| R4006 | SSR或加热回路断路或加热片老化侦测之大功率输出侦测设定值 | 温控使用 |
| R4007 | SSR或加热回路断路或加热片老化侦测之大功率输出连续时间侦测设定值 | 温控使用 |
| R4008 | SSR或加热回路断路侦测之最高温预警设定值 | 温控使用 |
| R4009 | 保留 |  |
| R4010 │ R4011 | 感温器安装设定 | 每一位代表一点感温器，该位为1，代表有安装感温器 |
| R4012 │ R4013 | 温控选择 | 每一位代表一温控点，该位为1，代表需温控 |
| R4014 | 保留 |  |
| R4015 | 温度量测平均次数选择 =0，不平均 =1，2次平均 =2，4次平均 =3，8次平均 =4，16次平均 |  |
| R4016 | 保留 |  |
| R4017 | 保留 |  |
| R4018 | 保留 |  |
| R4019 | 保留 |  |
| R4020 │ R4024 | 保留 |  |
| R4025 | 扩充模拟输入点数 |  |
| R4026 | 扩充模拟输出点数 |  |
| R4027 | 扩充接点输入点数 |  |
| R4028 | 扩充接点输出点数 |  |
| R4029 | 系统使用 |  |
| R4030 │ R4039 | 缓存器烧录、读回表格 | 使用ROM Pack储存Ladder程序与数据缓存器时，利用此表格决定那些缓存器需烧录并在开机时由ROM Pack读回作初始化 |
| R4040 | Port 0与Port 1响应延迟设定 | 低字节：Port 0响应延迟设定(单位为mS) 高字节：Port 1响应延迟设定(单位为mS) |
| R4041 | Port 2与Port 3响应延迟设定 | 低字节：Port 2响应延迟设定(单位为mS) 高字节：Port 3响应延迟设定(单位为mS) |
| R4042 | Port 4响应延迟设定 | 低字节：Port 4响应延迟设定(单位为mS) 高字节：系统使用 |
| R4043 | Port 3通讯参数设定缓存器 | 设定Port 3之Baud Rate，Data bit… |
| R4044 | Port 4通讯参数设定缓存器 | 设定Port 4之Baud Rate，Data bit… |
| R4045 | Port 3被使用当作FUN150(M-BUS)或FUN151(CLINK)之Master时，传送延迟与接收异常侦测时间设定 | 低字节：Port 3接收异常侦测时间设定(单位为10mS) 高字节：Port 3传送延迟时间设定(单位为10mS) |
| R4046 | ROM Pack缓存器读回控制 | =5530H：开机时不会将有烧录至ROM Pack之数据缓存器读回 =其它值：每次开机时，有烧录至ROM Pack之数据缓存器其内容会被初始化为烧录时之值 |
| R4047 | Port1～Port4通讯协议设定 | 设定Port1～Port4为FATEK或为Modbus RTU通讯协议 |
| R4048 | Port 4被使用当作FUN150(M-BUS)或FUN151(CLINK)之Master时，传送延迟与接收异常侦测时间设定 | 低字节：Port 4接收异常侦测时间设定(单位为10mS) 高字节：Port 4传送延迟时间设定(单位为10mS) |
| R4049 | CPU状态指示 | =A55AH，强制CPU RUN =0，PLC正常停机 =1，应用程序超出本CPU功能 =2，PLC ID与程序ID不符 =3，Ladder 程序Checksum错误 =4，系统STACK错误 =5，Watch-Dog异常 =6，超出主机I/O =7，语法检查不合格 =8，扩充I/O模块数量超出范围 =9，扩充I/O点数超出范围 =10，系统FLASH ROM CRC错误 |
| R4050 | Port 0通讯参数设定缓存器 | 设定Port 0之Baud Rate |
| R4051 | 保留 |  |
| R4052 | ROM Pack烧录命令与指示 |  |
| R4053 | 保留 |  |
| R4054 | High Byte=55H时，Low Byte定义通讯端口2 高速CPU LINK之主站站号（配合FUN151 Mode 3使用） | 高速CPU联机如主站之站号为1号时，此缓存器可不使用；此缓存器之作用最主要用来定义非1号站之高速CPU联机主站。 |
| R4055 | PLC站号显示或设定 |  当缓存器高字节不等于55H时，R4055之内容显示此PLC之站号  当缓存器R4055高字节等于55H时，R4055之低字节用来设此PLC之站号 |
| R4056 | High Byte： =1，高速脉波输出动态变化频率时，有自动减速 =0，无自动减速 Low Byte： =5AH，可动态更改高速脉波输出频率 |  |
| R4057 | 断电计数 | 每次关电再开，此缓存器之值加1 |
| R4058 | 通讯异常之PLC站号 | 通讯端口2高速CPU LINK使用 |
| R4059 | 通讯异常记录 | 通讯端口2高速CPU LINK使用 高字节 低字节 R4059 异 常 码 异常次数 H 异常码：0AH ，仆站无反应 01H ，Framing Error 02H ，Over-Run Error 04H ，Parity Error 08H ，CRC Error |
| R4060 | 高速脉波输出(PS0)错误码 | 错误码如下： 1：参数0错误 2：参数1错误 3：参数2错误 4：参数3错误 5：参数4错误 7：参数6错误 8：参数7错误 9：参数8错误 10：参数9错误 30：速度设定变量号码错误 31：速度设定值错误 32：行程设定变量号码错误 33：行程设定值错误 34：不合法定位程序 35：步数长度错误 36：超过最大步数 37：最高频率错误 38：起始／停止频率错误 39：移动量补正值太大 40：位移量超出范围 41：DRVC内不允许ABS寻址 |
| R4061 | 高速脉波输出(PS1)错误码 | 错误码同上 |
| R4062 | 高速脉波输出(PS2)错误码 | 错误码同上 |
| R4063 | 高速脉波输出(PS3)错误码 | 错误码同上 |
| R4064 | PS0每步结束之步号 |  |
| R4065 | PS1每步结束之步号 |  |
| R4066 | PS2每步结束之步号 |  |
| R4067 | PS3每步结束之步号 |  |
| R4068 │ R4071 | 保留 |  |
| R4072 | PS0剩余待输出Ps数Low Word |  |
| R4073 | PS0剩余待输出Ps数High Word |  |
| R4074 | PS1剩余待输出Ps数Low Word |  |
| R4075 R4076 R4077 | PS1剩余待输出Ps数High Word PS2剩余待输出Ps数Low Word PS2剩余待输出Ps数High Word |  |
| R4078 | PS3剩余待输出Ps数Low Word |  |
| R4079 | PS3剩余待输出Ps数High Word |  |
| R4080 | PS0目前输出频率Low Word |  |
| R4081 | PS0目前输出频率High Word |  |
| R4082 | PS1目前输出频率Low Word |  |
| R4083 | PS1目前输出频率High Word |  |
| R4084 | PS2目前输出频率Low Word |  |
| R4085 R4086 | PS2目前输出频率High Word PS3目前输出频率Low Word |  |
| R4087 | PS3目前输出频率High Word |  |
| R4088 | PS0目前Ps数Low Word |  |
| R4089 | PS0目前Ps数High Word |  |
| R4090 | PS1目前Ps数Low Word |  |
| R4091 | PS1目前Ps数High Word |  |
| R4092 | PS2目前Ps数Low Word |  |
| R4093 | PS2目前Ps数High Word |  |
| R4094 | PS3目前Ps数Low Word |  |
| R4095 | PS3目前Ps数High Word |  |
| R4096 R4097 R4098 R4099 R4100 R4101 R4102 R4103 R4104 R4105 R4106 R4107 R4108 R4109 R4110 R4111 R4112 R4113 R4114 R4115 R4116 R4117 R4118 R4119 R4120 R4121 R4122 R4123 R4124 R4125 R4126 R4127 | HSC0目前计数值Low Word HSC0目前计数值High Word HSC0计数设定值Low Word HSC0计数设定值High Word HSC1目前计数值Low Word HSC1目前计数值High Word HSC1计数设定值Low Word HSC1计数设定值High Word HSC2目前计数值Low Word HSC2目前计数值High Word HSC2计数设定值Low Word HSC2计数设定值High Word HSC3目前计数值Low Word HSC3目前计数值High Word HSC3计数设定值Low Word HSC3计数设定值High Word HSC4目前计数值Low Word HSC4目前计数值High Word HSC4计数设定值Low Word HSC4计数设定值High Word HSC5目前计数值Low Word HSC5目前计数值High Word HSC5计数设定值Low Word HSC5计数设定值High Word HSC6目前计数值Low Word HSC6目前计数值High Word HSC6计数设定值Low Word HSC6计数设定值High Word HSC7目前计数值Low Word HSC7目前计数值High Word HSC7计数设定值Low Word HSC7计数设定值High Word |  |
| R4128 | 秒 |  |
| R4129 | 分 |  |
| R4130 | 时 |  |
| R4131 | 日 |  |
| R4132 | 月 |  |
| R4133 | 年 |  |
| R4134 | 周 |  |
| R4135 | 保留 |  |
| ◤R4136 | 当次扫描时间 | 1. 误差为±1ms 2. PLC由STOP→RUN时复归再重新计算 |
| ◤R4137 | 最大扫描时间 |  |
| ◤R4138 | 最小扫描时间 |  |
| R4139 | CPU状态指示 | Bit0=0，PLC STOP =1，PLC RUN Bit1 ，保留 Bit2=1，Ladder程序总和错误 Bit3=0，Ladder程序存放在RAM =1，Ladder程序存放在ROM-PACK Bit4=1，Watch-Dog错误 Bit5=1，MA机型 Bit6=1，PLC具ID保护 Bit7=1，紧急停机 Bit8=1，立即I/O超出主机点数 Bit9=1，系统STACK异常 Bit10=1，ASIC异常 Bit11=1，Ladder程序超出CPU功能 Bit12 ，保留 Bit13=1，CPU有加装通讯板 Bit14=1，CPU具万年历 Bit15=1，MC机种 |
| R4140 R4141 R4142 R4143 R4144 R4145 | 电话号码缓存器 |  |

| 缓存器号码 | 功用 | 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R4146 | Port 1通讯参数设定缓存器 | 设定Port 1之Baud Rate，Data bit… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4147 | Port 1被使用当作FUN150 (M-BUS)或FUN151(CLINK)之Master时，传送延迟与接收异常侦测时间设定 | 低字节：Port 1接收异常侦测时间设定(单位为10mS) 高字节：Port 1传送延迟时间设定(单位为10mS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4148 | 接收间隔时间设定，用来判断是否一笔讯息已被接收 |  当PLC之通讯端口设定为Modbus RTU通讯协议时，系统会以内定之接收间隔时间来区分每笔通讯命令，如果系统内定值会造成偶有通讯不良情况时，可将M1956设定为1，并设定R4148之高字节用来改善通讯不良现象。 M1956=1时，R4148之高字节用来设定Port 1…Port 4之判断每笔讯息接收间隔时间(单位为mS)  当PLC之通讯端口有使用FUN151(CLINK)来与外界外围作通讯连结时，如通讯协议本身并无结束码来当作每笔通讯讯息之区分，则R4148之高字节用来当作Port 1…Port 4判断每笔讯息之接收间隔时间设定(单位为mS)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4149 | Modem功能与Port 1联机设定 |  R4149之高字节定义如下： =55H，Port 1可透过Modem及由Ladder程序作拨号控制，达到远程CPU Link、自动数据收集与异常监控应用 =AAH，Port 1可透过Modem提供远程维修与程序修改功能 =其它值，无上述功能  R4149之低字节定义如下： =1 ，Port 0对外部通讯命令格式(人机/图控)不检查站号。 ≠1 ，Port 0对外部通讯命令格式(人机/图控)需检查站号；可作多台PLC数据联机。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4150 | 开机延迟设定 |  设定PLC开机后，延迟此段时间后才作I/O检测，单位为0.01秒（内定100） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4151 | 1mS循环计时缓存器 |  每1mS R4151之值加1，其值由0→1…→65535→0→1…，可用来作较准确之计时应用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4152 | HSTA高速定时器(0.1mS)之CV (现在值）缓存器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4153 | HSTA CV缓存器之High Word |  HSTA当作32位循环定时器时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4154 | HSTA之PV（设定值）缓存器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4155 | Port 1与Port 2联机设定 |  R4155之低字节定义如下： =1 ，Port 1对外部通讯命令格式(人机/图控)不检查站号。 ≠1 ，Port 1对外部通讯命令格式需检查站号；可作多台PLC数据联机。  R4155之高字节定义如下： =1 ，Port 2对外部通讯命令格式(人机/图控)不检查站号。 ≠1 ，Port 2对外部通讯命令格式需检查站号；可作多台PLC数据联机。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4156 | Port 3与Port 4联机设定 |  R4156之低字节定义如下： =1 ，Port 3对外部通讯命令格式(人机/图控)不检查站号。 ≠1 ，Port 3对外部通讯命令格式需检查站号；可作多台PLC数据联机。  R4156之高字节定义如下： =1 ，Port 4对外部通讯命令格式(人机/图控)不检查站号。 ≠1 ，Port 4对外部通讯命令格式需检查站号；可作多台PLC数据联机。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4157 | 系统使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4158 | Port 2通讯参数设定缓存器 (非高速CPU LINK) | 设定Port 2之Baud Rate，Data bit… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4159 | Port 2被使用当作FUN150 (M-BUS)或FUN151(CLINK)之Master时，传送延迟与接收异常侦测时间设定 | 低字节：Port 2接收异常侦测时间设定(单位为10mS) 高字节：Port 2传送延迟时间设定(单位为10mS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4160 | Port 2接收/传送Time-Out时间设定 (高速CPU LINK) | 当高字节之值非56H时，系统会根据R4161通讯参数设定而产生适当设定值，使用者不必设定； 当高字节之值为56H时，低字节保留给当系统设定不合使用时之人工设定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4161 | 定义通讯端口2通讯参数 （高速CPU LINK） | 设定Port 2之Baud Rate，Parity…  Data Bit固定为8 Bit  Baud Rate≧38400 bps以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4162 | 定时中断允许、禁止设定 |  | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |  |
|  |  |  | 100mS | 50mS | 10mS | 5mS | 4mS | 3mS | 2mS | 1mS |  |
|  |  | Bit=0，允许定时中断 Bit=1，禁止定时中断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4163 | 调制解调器拨号设定 |  R4163之低字节用来控制Modem拨号时X指令之应用，定义如下： =1，调制解调器拨号时不侦测拨号音及忙线音 =2，调制解调器拨号时只侦测拨号音但不侦测忙线音 =3，调制解调器拨号时不侦测拨号音直接拨号，拨完号后会侦测忙线音 =4，拨号时侦测拨号音及忙线音。 =其它值时，如同等于4。不同国家系统需要作符合该国之设定。  R4163之高字节用来设定Modem自动接收响铃次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4164 | V指针缓存器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4165 | Z指针缓存器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4166 | 系统使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4167 | 主机型号与点数指示 |  R4167之低字节定义如下： =0，6I + 4O (FBs-10xx) =1，8I + 6O (FBs-14xx) =2，12I + 8O (FBs-20xx) =3，14I + 10O (FBs-24xx) =4，20I + 12O (FBs-32xx) =5，24I + 16O (FBs-40xx) =6，36I + 24O (FBs-60xx) =7，28I + 16O (FBs-44MN)  R4167之高字节定义如下： =0，MA =1，MC =2，MN =3，MU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 缓存器号码 | 功用 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| D4000 | Port 1客户自订Baud Rate除数缓存器 (需R4146=56XFH) | 设定Port 1之Baud Rate (1125 ～1152000 bps) D4000 = (18432000/Baud Rate) - 1 |
| D4001 | Port 2客户自订Baud Rate除数缓存器 (需R4158=56XFH) | 设定Port 2之Baud Rate (1125～1152000 bps) D4001 = (18432000/Baud Rate) - 1 |
| D4002 | Port 3客户自订Baud Rate除数缓存器 (需R4043=56XFH) | 设定Port 3之Baud Rate (1125～1152000 bps) D4002 = (18432000/Baud Rate) - 1 |
| D4003 | Port 4客户自订Baud Rate除数缓存器 (需R4044=56XFH) | 设定Port 4之Baud Rate (1125～1152000 bps) D4003 = (18432000/Baud Rate) - 1 |
| D4004 │ D4079 | 保留 |  |
| D4080 D4081 D4082 D4083 D4084 D4085 D4086 D4087 D4088 D4089 | P0指针缓存器 P1指针缓存器 P2指针缓存器 P3指针缓存器 P4指针缓存器 P5指针缓存器 P6指针缓存器 P7指针缓存器 P8指针缓存器 P9指针缓存器 |  |
| D4090 │ D4095 | 保留 |  |

注：特殊继电器和缓存器中标有◤符号者均为禁止写入，同时此类继电器尚禁止／抑能控制及强制设定，亦不提供TU、TD接点。