| FUN150 M-BUS | Modbus RTU通讯协议(主站)通讯联机便利指令 （使PLC经由Port 1,2,3或4当作Modbus RTU通讯协议之主站） |  | FUN150 M-BUS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pt ：1～4，透过该通讯端口,以Modbus RTU通讯协议作数据传输 SR ：通讯程序起始缓存器（见范例说明） WR ：指令运作起始缓存器（见范例说明），共占用8个缓存器，其它程序不可重复使用。 |  |

| 范围 操作数 | HR | ROR | DR | K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R0 ∣ R3839 | R5000 ∣ R8071 | D0 ∣ D3999 |  |
| Pt |  |  |  | 1～4 |
| SR | ○ | ○ | ○ |  |
| WR | ○ | ○* | ○ |  |

指令说明

- FUN150（M-BUS）指令提供永宏PLC(主站)透过Port 1,2,3或4以Modbus RTU通讯协议与具有该通讯协议之智能型外围(仆站)联机。

- 一个通讯端口可经由RS-485接口最多与247台仆站联机互享数据。

- 被FUN150指定使用之通讯端口即为该Modbus RTU网络之主站。

- 利用程序书写方式或填表格方式来规划数据流控制；亦即要从那一台仆站读取何种数据存放到主站(PLC)，或从主站(PLC)要写何种数据至仆站，仅需利用七个缓存器来定义，每七个缓存器定义一次传输交易。

- 当执行控制〝EN↑〞由0→1且放弃运作〝ABT〞为0时，若Port 1,2,3或4未被其它通讯指令占用[M1960(Port1),M1962(Port2),M1936(Port3)或M1938(Port4)= 1]，则本指令立即掌控Port 1,2,3或4，并将M1960,M1962,M1936或M1938设为0（表示占用），然后立即进行一笔数据传输交易。若Port 1,2,3或4已被占用（M1960,M1962,M1936或M1938 =0），则本指令进入等待状态，一直等到占用之通讯指令传送完毕或放弃运作，释出掌控权（M1960,M1962,M1936或M1938=1）后，本指令立即脱离等待状态，将M1960,M1962,M1936或M1938设为0并立即进行传输交易。

- 在传输交易进行中，若放弃运作〝ABT〞变为1，则本指令将立即停止传输，并释出掌控权（将M1960,M1962,M1936或M1938设为1）。当本指令回复运作，并再次掌控Port 1,2,3或4时，会重头由第一笔数据开始传输。

- 〝A/R〞=0，Modbus RTU通讯协议；〝A/R〞=1，Modbus ASCII通讯协议（保留）。

- 当数据交易传输中，输出指示〝ACT〞ON。

- 当一笔数据交易传输完，如有错误发生，则输出指示〝DN〞与〝ERR〞同时ON。

- 当一笔数据交易传输完，如无错误发生，则输出指示〝DN〞ON。

| FUN150 M-BUS | Modbus RTU通讯协议(主站)通讯联机便利指令 （使PLC经由Port 1,2,3或4当作Modbus RTU通讯协议之主站） | FUN150 M-BUS |
| --- | --- | --- |

【Port 接口信号】

‧通讯Port使用继电器&缓存器一览表:

|  | Port 1 | Port 2 | Port 3 | Port 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Port占用指示 | M1960 | M1962 | M1936 | M1938 |
| 2. Port命令完成指示 | M1961 | M1963 | M1937 | M1939 |
| 3. Port通讯参数设定缓存器 | R4146 | R4158 | R4043 | R4044 |
| 4.传送延迟与接收异常侦测缓存器 | R4147 | R4159 | R4045 | R4048 |

1.Port占用指示：			此信号由CPU产生

ON，代表Port可接受新命令传送数据。

OFF，代表Port正被占用，无法接受新命令传送数据。

2.Port命令完成指示	：	此信号由CPU产生

通讯程序之最后一笔交易完成时，ON一个扫描时间（连续传输）。

通讯程序之最后一笔交易完成时，ON（非连续传输）。

3.Port通讯参数设定缓存器:（参考通讯参数设定说明）

4.传送延迟与接收异常侦测缓存器：

低字节（Low Byte）定义M-BUS指令之异常侦测Time-out时间，单位为0.01秒（内定为50，意即0.5秒）。
M-BUS指令利用Time-out时间来判断通讯对象是否上线无误；当主站对仆站发出读或写命令时，仆站在此时间内无响应，则代表通讯Time-out异常。当多台联机时，适当调整此值（大于最长扫描时间之仆站之一个扫描时间以上），可得到万一多台仆站未开机时（会有Time-out发生），有联机之PLC通讯不致大幅影响扫描时间。

高字节（High Byte）定义M-BUS指令一笔交易与一笔交易间之传输延迟时间，单位为0.01秒（内定为0）。如仅一对一联机，则此值可设为0，以缩短通讯交易时间，提高通讯效率。当多台联机时，如主站需延迟通讯命令之发送，则可设定此值。

| FUN150 M-BUS | Modbus RTU通讯协议(主站)通讯联机便利指令 （使PLC经由Port 1,2,3或4当作Modbus RTU通讯协议之主站） | FUN150 M-BUS |
| --- | --- | --- |

程序范例 自动循环传输

|  |  将R5000～R5399规划为ROR，则通讯程序会与LADDER程序一起储存  通讯错误时，将错误指示抓下存入D1000 & D1001以利错误分析或累计 |
| --- | --- |

程序范例说明

1. 当输入控制〝EN↑〞由0→1，Port 1没有被其它通讯指令占用（M1960 ON），则	M-BUS指令开始数据交易；数据交易中M1960 OFF，数据交易完成时M1960 ON； 	利用M1960之OFF←→ON变化（M-BUS输入控制〝EN↑〞为启动），可自动连	续启动每笔数据交易（当最后一笔交易完成时，自动重回第一笔交易，而达到自	动循环传输）。

2. 当输入控制〝EN↑〞由0→1，Port 2没有被其它通讯指令占用（M1962 ON），则	M-BUS指令开始数据交易；数据交易中M1962 OFF，数据交易完成时M1962 ON； 	利用M1962之OFF←→ON变化（M-BUS输入控制〝EN↑〞为启动），可自动连	续启动每笔数据交易（当最后一笔交易完成时，自动重回第一笔交易，而达到自	动循环传输）。

| FUN150 M-BUS | Modbus RTU通讯协议(主站)通讯联机便利指令 （使PLC经由Port 1,2,3或4当作Modbus RTU通讯协议之主站） | FUN150 M-BUS |
| --- | --- | --- |

● FUN150指令操作数SR说明
SR：Modbus通讯程序（数据传输表格）起始缓存器

| SR+0 SR+1 | 保留 | 50h |  Low Byte有效；=50h，正确之M-BUS通讯表格  Low Byte有效；一笔传输需用七个缓存器来描述，即七个缓存器描述一笔通讯交易 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 保留 | 数据交易笔数 |  |
| SR+2 | 欲交易之站号 |  |  Low Byte有效，0～247（若为0：代表主站对所有仆站作广播式发送，仆站不回应） |
| SR+3 | 命令码 |  |  Low Byte有效；=1，读；=2，写 ；=3，写入单个 |
| SR+4 | 此笔运作数据长度 |  |  Low Byte有效，范围1～125(Reg)，1～255(Dis) |
| SR+5 | 主站资料型别 |  |  Low Byte有效，范围1～3,12～13，定义主站为何种数据，并以数据代码表示（见下页） |
| SR+6 | 主站数据起始号码 |  |  Word有效，定义运作数据之起始号码（主） |
| SR+7 | 仆站资料型别 |  |  Low Byte有效，范围0,4，定义仆站为何种数据，并以数据代码表示（见下页） |
| SR+8 | 仆站数据起始号码 |  |  Word有效，定义运作数据之起始号码（仆） |
| SR+9 | 欲交易之站号 |  | 第二笔传输（交易）描述 |
| SR+10 | 命令码 |  |  |
| SR+11 | 此笔运作数据长度 |  |  |
| SR+12 | 主站资料型别 |  |  |
| SR+13 | 主站数据起始号码 |  |  |
| SR+14 | 仆站资料型别 |  |  |
| SR+15 | 仆站数据起始号码 |  |  |
| SR+2+n×7 |  |  |  n为数据交易总笔数 |
|  | 保留 |  |  |

| FUN150 M-BUS | Modbus RTU通讯协议(主站)通讯联机便利指令 （使PLC经由Port 1,2,3或4当作Modbus RTU通讯协议之主站） | FUN150 M-BUS |
| --- | --- | --- |

- 主站(FATEK PLC)资料型别、代码及起始号码

| 资料代码 | 资料型别 | 起始号码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Y（输出继电器） | 0～255 |
| 2 | M（内部继电器） | 0～1911 |
| 3 | S（步进继电器） | 0～999 |
| 12 | R（数据缓存器） | 0～3839 |
| 13 | D（数据缓存器） | 0～3999 |

- 仆站(Modbus Slave)资料型别、代码及起始号码

| 资料代码 | 资料型别 | 起始号码 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 输出或内部继电器 | 1～65535 |
| 4 | 数据缓存器 | 1～65535 |

注：主仆数据型别必须一致，亦即主站如为1～3，则仆站必须为0；主站如为12～13，则仆站必须为4；反之亦然。

- FUN150指令操作数WR说明

High Byte	Low Byte

| WR+0 | 结果码 | 运作序号 |  结果码存放运作结果，0＝正常；其它值，异常  运作序号：第几笔交易运作中（由0算起） |
| --- | --- | --- | --- |
| WR+1 | 站号 | 命令码 |  站号，目前正交易中之仆站站号 命令码 =01H，读取仆站连续多个单点之状态 =03H，读取仆站连续多个缓存器之数据 =05H，对仆站写入单个单点状态 =06H，对仆站写入单个缓存器数据 =0FH，对仆站写入连续多个单点状态 =10H，对仆站写入连续多个缓存器数据 |
| WR+2 | 内部运作使用 |  |  |
| WR+3 | 内部运作使用 |  |  |
| WR+4 | 内部运作使用 |  |  WR+4之B0=1，Port已被占用，本指令等待取得 数据交易传输权 B4=1，本指令非第一次执行 B12，〝ACT〞输出指示 B13，〝ERR〞输出指示 B14，〝DN〞输出指示 |
| WR+5 | 内部运作使用 |  |  |
| WR+6 | 内部运作使用 |  |  |
| WR+7 | 内部运作使用 |  |  |

结果码：0	，通讯交易成功

2	，	数据长度错误（值为0，或一次交易量大于上限）
3	，	命令码错误（值为0或大于3）
4	，	数据型别错误（参考数据型别代码）
5	，	数据号码错误（参考数据起始号码）
6	，	主仆数据型别不合（例如主站为1～3，而仆站为4）

7，通讯端口错误 (祇能Port 1,2,3或4)

8，不合法通讯表格  
A	，	仆站无反应（Time-out异常）
B	，	通讯异常（接收到错误数据或仆站响应错误讯息）

| FUN150 M-BUS | Modbus RTU通讯协议(主站)通讯联机便利指令 （使PLC经由Port 1,2,3或4当作Modbus RTU通讯协议之主站） | FUN150 M-BUS |
| --- | --- | --- |

‧为了让通讯联机程序易编、易读、易维护，在FUN150指令下我们提供表格输入方式，使用者在WinProladder下即可直接编辑、修改通讯程序。欲作通讯程序编辑时，先输入好完整之FUN150指令，然后将光标移至该指令上，按键〝Z〞即可显示、编辑通讯程序。

M-BUS通讯表格

| 笔 数 | 命令 | 仆站 | 主站资料 | 仆站资料 | 长 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易笔号 0～nnn | 读取 (=1) 写入 (=2) 写入单个 (=3) | 描述欲交易之仆站站号 站号=0， 代表主站对所 有仆站作广播 式发送，仆站 不回应 站号=N， 代表欲与主站交易之仆站站号; N=1～247 | 描述此笔交 易主站之资 料型别 Y0～Y255 M0～M1911 S0～S999 R0～R3839 D0～D3999 | 描述此笔交 易仆站之资 料型别 000001～ 065535 400001～ 465535 | 此笔交易之 数据长度 缓存器时, 长度为 1～125 接点时, 长度为 1～255 |

- Win-Proladder提供下述M-BUS Master表格编辑功能与画面：

笔数    命令    仆站     主站数据        仆站数据        长度

0      读取    1～247	Y0～Y255		←  000001～065535    1～255

M0～M1911	←  000001～065535    1～255

S0～S999	←  000001～065535    1～255

R0～R3839	←  400001～465535    1～125

D0～D3999		←  400001～465535    1～125

1      写入    0～247	Y0～Y255		→  000001～065535    1～255

M0～M1911	→  000001～065535    1～255

S0～S999	→  000001～065535    1～255

R0～R3839		→  400001～465535    1～125

D0～D3999		→  400001～465535    1～125

2

.

.

.