通訊有關設定說明

- Port 1…Port 4可規劃支援Modbus RTU (Slave) 通訊協定:

R4047 : High Byte = 55h,規劃那些通訊Port為Modbus RTU通訊協定;

=其它值,不具上述功能。

Low Byte : 指定那個通訊Port為Modbus RTU通訊協定

格式如下:

High Byte         Low Byte

| 55 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b0 : 保留未使用;

b1=1, Port 1為Modbus RTU通訊協定;

b2=1, Port 2為Modbus RTU通訊協定;

b3=1, Port 3為Modbus RTU通訊協定;

b4=1, Port 4為Modbus RTU通訊協定;

b5 : 保留未使用;

b6 : 保留未使用;

b7 : 保留未使用;

※ 可指定多個通訊Port為Modbus RTU通訊協定,祇要相對應之	位元為1即可。

例如:

R4047=5502h, 指定Port 1為Modbus RTU通訊協定

R4047=5504h, 指定Port 2為Modbus RTU通訊協定

R4047=5506h, 指定Port 1,2為Modbus RTU通訊協定

- 通訊參數設定

‧ Port 0通訊設定：祇能改Baud Rate, 其餘參數為7-bit Data, Even, 1-bit Stop

R4050 = 0     , Baud Rate 為9600 bps    (FB V2.xx/V3.xx, 內定值)

= 5500H , Baud Rate 為19200 bps   (FB V3.xx/V4.xx)

= 5501H , Baud Rate 為9600 bps    (FB V3.xx/V4.xx)

= 5507H , Baud Rate 為38400 bps   (FB V3.xx/V4.xx)

= 5621H , Baud Rate 為9600 bps    (FB V4.xx, 內定值)

= 5622H , Baud Rate 為19200 bps   (FB V4.xx)

= 5623H , Baud Rate 為38400 bps   (FB V4.xx)

= 562BH , Baud Rate 為57600 bps   (FB V4.xx)

= 562CH , Baud Rate 為115200 bps  (FB V4.xx)

- Port 1…Port 4通訊設定：每個Port有對應之通訊參數設定暫存器;

該設定暫存器之b0～b3用來設定Baud Rate,

b4～b7用來設定Data Bit, Parity, Stop Bit

※當通訊埠被設定為Modbus RTU通訊協定時,Data bit固定為8位元

R4146：Port 1通訊參數設定暫存器

= 0, 通訊參數為9600 bps,7-bit Data, Even, 1-bit Stop

(FB V2.xx/V3.xx, 內定值)

= 55X0H, Baud Rate 為19200 bps  (FB V2.xx/V3.xx/V4.xx)

= 55X1H , Baud Rate 為9600 bps  (FB V2.xx/V3.xx/V4.xx))

= 55X2H , Baud Rate 為4800 bps  (FB V2.xx/V3.xx/V4.xx)

= 55X3H , Baud Rate 為2400 bps  (FB V2.xx/V3.xx)

= 55X4H , Baud Rate 為1200 bps  (FB V2.xx/V3.xx)

= 55X5H , Baud Rate 為600 bps   (FB V2.xx/V3.xx)

= 55X7H , Baud Rate 為38400 bps  (FB V3.xx/V4.xx)

= 56XXH, 參考後面說明          (FB V4.xx, 內定值5621H)

R4158：Port 2一般連線通訊參數設定暫存器

= 55XXH, 參考後面說明   (FB V3.xx, 內定值5521H)

= 56XXH, 參考後面說明   (FB V4.xx, 內定值5621H)

R4161：Port 2高速連線通訊參數設定暫存器

= 55XXH, 參考後面說明   (FB V3.xx, 內定值5565H)

= 56XXH, 參考後面說明   (FB V4.xx, 內定值5665H)

R4043：Port 3通訊參數設定暫存器

= 56XXH, 參考後面說明   (FB V4.xx, 內定值5621H)

R4044：Port 4通訊參數設定暫存器

= 56XXH, 參考後面說明   (FB V4.xx, 內定值5621H)

- Port 1…Port 4提供User-defined之Baud Rate設定 (1125 bps～1152000 bps )

|  |  | 高位元組 | 低位元組 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 55H | 通訊參數 | (FB-V2.xx/V3.xx) |  |
|  |  | B15 B8 B7 B0 |  |  |  |
|  |  | 56H | 通訊參數 | (FB-V4.xx) |  |
|  | B15 B8 B7 B0 |  |  |  |  |

| 奇／偶對偶 | 0：Even Parity |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1：Odd Parity |  |
| 資料長度 | 0：7 Bits |  |
|  | 1：8 Bits | ※R4161只能8-bit |
| 對偶檢查 | 0：None Parity |  |
|  | 1：With Parity |  |
| 停止位元 | 0：1 Bit |  |
|  | 1：2 Bits |  |

|  | ～ ～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | B7 |  | B6 |  | B5 |  | B4 |  | B3 |  | B2 |  | B1 |  | B0 |

內容值    通訊速率

|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 bps | - R4161之通訊 速率必須 38400bps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9600 bps |  |
|  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19200 bps |  |
|  | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 38400 bps |  |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 76800 bps |  |
|  | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 153600 bps |  |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 307200 bps |  |
|  | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 614400 bps |  |
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7200 bps |  |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14400 bps |  |
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | A | 28800 bps |  |
|  | 1 | 0 | 1 | 1 | B | 57600 bps |  |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | C | 115200 bps |  |
|  | 1 | 1 | 0 | 1 | D | 230400 bps |  |
|  | 1 | 1 | 1 | 0 | E | 921600 bps |  |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | F | User-defined |  |

- Port 1…Port 4提供User-defined之Baud Rate設定 (1125 bps～1152000 bps)

D4000 = Port 1 Baud Rate 除數設定, D4000 = (18432000 / Baud Rate) ﹣1

D4001 = Port 2 Baud Rate 除數設定, D4001 = (18432000 / Baud Rate) ﹣1

D4002 = Port 3 Baud Rate 除數設定, D4002 = (18432000 / Baud Rate) ﹣1

D4003 = Port 4 Baud Rate 除數設定, D4003 = (18432000 / Baud Rate) ﹣1

計算公式：

Baud_Rate_Div  =  (18432000 / Baud_Rate) ﹣1      (15～16383)

Baud_Rate      =  18432000 / (Baud_Rate_Div + 1)   (1125 bps～1152000 bps)

例如欲設定Port 1 Baud Rate 為1200 bps

則 R4146 = 56XFH

D4000 = (18432000/1200) - 1 = 15359

例如欲設定Port 2 Baud Rate 為256000 bps

則 R4158 = 56XFH

D4001 = (18432000/256000) - 1 = 71

- 使用Modem 連線有關設定

R4149高位元組 = 55H, Port 1可透過Modem及由Ladder程式作撥號控制,達

到遠端CPU Link,自動資料收集與異常監控應用

= AAH, Port 1可透過Modem提供遠端維修與程式修改功能

= 其它值,無上述功能

- 設定PLC與人機或圖控連線時不檢查站號

當PLC與WinProladder或掌上型PP連線時,使用永宏內部通訊命令格式

當PLC與人機或圖控連線時,使用永宏外部通訊命令格式

R4149低位元組 = 1, Port 0 對外部通訊命令格式不檢查站號

R4155低位元組 = 1, Port 1 對外部通訊命令格式不檢查站號

R4155高位元組 = 1, Port 2 對外部通訊命令格式不檢查站號

R4156低位元組 = 1, Port 3 對外部通訊命令格式不檢查站號

R4156高位元組 = 1, Port 4 對外部通訊命令格式不檢查站號

- 設定PLC延遲回應時間

PLC接收到通訊命令並處理後,會等到延遲回應時間到,才會回應該筆通訊命

R4040低位元組：Port 0延遲回應設定 (單位為mS)

R4040高位元組：Port 1延遲回應設定 (單位為mS)

R4041低位元組：Port 2延遲回應設定 (單位為mS)

R4041高位元組：Port 3延遲回應設定 (單位為mS)

R4042低位元組：Port 4延遲回應設定 (單位為mS)

- 設定傳送延遲時間

當PLC之通訊Port有使用FUN150(M-BUS)或FUN151(CLINK)當作ModBus或Fatek通訊網路之Master時,可設定下筆通訊命令要等到傳送延遲時間到,才發送出去

R4147高位元組：Port 1傳送延遲設定 (單位為10mS)

R4159高位元組：Port 2傳送延遲設定 (單位為10mS)

R4045高位元組：Port 3傳送延遲設定 (單位為10mS)

R4048高位元組：Port 4傳送延遲設定 (單位為10mS)

- 設定接收異常偵測時間

當PLC之通訊Port有使用FUN150(M-BUS)或FUN151(CLINK)當作ModBus或Fatek通訊網路之Master時,利用異常偵測時間來偵測欲通訊之對象是否上線無誤

R4147低位元組：Port 1異常偵測設定 (單位為10mS)

R4159低位元組：Port 2異常偵測設定 (單位為10mS)

R4045低位元組：Port 3異常偵測設定 (單位為10mS)

R4048低位元組：Port 4異常偵測設定 (單位為10mS)

- 設定判斷新訊息接收間隔時間

- 當PLC之通訊Port設定為ModBus RTU通訊協定時,系統會以內定之接收間隔時間來區分每筆通訊命令,如果系統內定值會造成偶有通訊不良情況時,可將M1956設定為1,並設定R4148之高位元組用來改善通訊不良現象

M1956=1時,

R4148高位元組：Port 1…Port 4判斷新訊息接收間隔時間設定 (單位為mS)

- 當PLC之通訊Port有使用FUN151(CLINK)來與外界週邊作通訊連線時,如通訊協定本身並無結束碼來當作每一筆通訊訊息之區分, 則R4148之高位元組用來當作判斷新訊息之接收間隔時間

R4148高位元組：Port 1…Port 4判斷新訊息接收間隔時間設定 (單位為mS)

- PLC與WinProladder或掌上型PP連線時,使用永宏內部通訊命令格式;當操作WinProladder而不確定欲連線之PLC站號時,可將連線站號設定為255,則PLC對內部通訊命令不檢查站號而可輕易連線並確知該PLC之站號

- 相關內部RELAY

M1960：Port 1 Ready

M1961：Port 1 完成最後一筆命令

M1962：Port 2 Ready

M1963：Port 2完成最後一筆命令

M1936：Port 3 Ready

M1937：Port 3完成最後一筆命令

M1938：Port 4 Ready

M1939：Port 4完成最後一筆命令