| FUN150 M-BUS | Modbus RTU通訊協定(主站)通訊連線便利指令 （使PLC經由Port 1,2,3或4當作Modbus RTU通訊協定之主站） |  | FUN150 M-BUS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pt ：1～4，透過該通訊埠,以Modbus RTU通訊協定作資料傳輸 SR ：通訊程式起始暫存器（見範例說明） WR ：指令運作起始暫存器（見範例說明），共佔用8個暫存器，其它程式不可重複使用。 |  |

| 範圍 運算元 | HR | ROR | DR | K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R0 ∣ R3839 | R5000 ∣ R8071 | D0 ∣ D3999 |  |
| Pt |  |  |  | 1～4 |
| SR | ○ | ○ | ○ |  |
| WR | ○ | ○* | ○ |  |

指令說明

- FUN150（M-BUS）指令提供永宏PLC(主站)透過Port 1,2,3或4以Modbus RTU通訊協定與具有該通訊協定之智慧型週邊(僕站)連線。

- 一個通訊埠可經由RS-485介面最多與247台僕站連線互享資料。

- 被FUN150指定使用之通訊埠即為該Modbus RTU網路之主站。

- 利用程式書寫方式或填表格方式來規劃資料流控制；亦即要從那一台僕站讀取何種資料存放到主站(PLC)，或從主站(PLC)要寫何種資料至僕站，僅需利用七個暫存器來定義，每七個暫存器定義一次傳輸交易。

- 當執行控制〝EN↑〞由0→1且放棄運作〝ABT〞為0時，若Port 1,2,3或4未被其他通訊指令佔用[M1960(Port1),M1962(Port2),M1936(Port3)或M1938(Port4)= 1]，則本指令立即掌控Port 1,2,3或4，並將M1960,M1962,M1936或M1938設為0（表示佔用），然後立即進行一筆資料傳輸交易。若Port 1,2,3或4已被佔用（M1960,M1962,M1936或M1938 =0），則本指令進入等待狀態，一直等到佔用之通訊指令傳送完畢或放棄運作，釋出掌控權（M1960,M1962,M1936或M1938=1）後，本指令立即脫離等待狀態，將M1960,M1962,M1936或M1938設為0並立即進行傳輸交易。

- 在傳輸交易進行中，若放棄運作〝ABT〞變為1，則本指令將立即停止傳輸，並釋出掌控權（將M1960,M1962,M1936或M1938設為1）。當本指令回復運作，並再次掌控Port 1,2,3或4時，會重頭由第一筆資料開始傳輸。

- 〝A/R〞=0，Modbus RTU通訊協定；〝A/R〞=1，Modbus ASCII通訊協定（保留）。

- 當資料交易傳輸中，輸出指示〝ACT〞ON。

- 當一筆資料交易傳輸完，如有錯誤發生，則輸出指示〝DN〞與〝ERR〞同時ON。

- 當一筆資料交易傳輸完，如無錯誤發生，則輸出指示〝DN〞ON。

| FUN150 M-BUS | Modbus RTU通訊協定(主站)通訊連線便利指令 （使PLC經由Port 1,2,3或4當作Modbus RTU通訊協定之主站） | FUN150 M-BUS |
| --- | --- | --- |

【Port 介面信號】

‧通訊Port使用繼電器&暫存器一覽表:

|  | Port 1 | Port 2 | Port 3 | Port 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Port佔用指示 | M1960 | M1962 | M1936 | M1938 |
| 2. Port命令完成指示 | M1961 | M1963 | M1937 | M1939 |
| 3. Port通訊參數設定暫存器 | R4146 | R4158 | R4043 | R4044 |
| 4.傳送延遲與接收異常偵測暫存器 | R4147 | R4159 | R4045 | R4048 |

1.Port佔用指示：			此信號由CPU產生

ON，代表Port可接受新命令傳送資料。

OFF，代表Port正被佔用，無法接受新命令傳送資料。

2.Port命令完成指示	：	此信號由CPU產生

通訊程式之最後一筆交易完成時，ON一個掃描時間（連續傳輸）。

通訊程式之最後一筆交易完成時，ON（非連續傳輸）。

3.Port通訊參數設定暫存器:（參考通訊參數設定說明）

4.傳送延遲與接收異常偵測暫存器：

低位元組（Low Byte）定義M-BUS指令之異常偵測Time-out時間，單位為0.01秒（內定為50，意即0.5秒）。
M-BUS指令利用Time-out時間來判斷通訊對象是否上線無誤；當主站對僕站發出讀或寫命令時，僕站在此時間內無回應，則代表通訊Time-out異常。當多台連線時，適當調整此值（大於最長掃描時間之僕站之一個掃描時間以上），可得到萬一多台僕站未開機時（會有Time-out發生），有連線之PLC通訊不致大幅影響掃描時間。

高位元組（High Byte）定義M-BUS指令一筆交易與一筆交易間之傳輸延遲時間，單位為0.01秒（內定為0）。如僅一對一連線，則此值可設為0，以縮短通訊交易時間，提高通訊效率。當多台連線時，如主站需延遲通訊命令之發送，則可設定此值。

| FUN150 M-BUS | Modbus RTU通訊協定(主站)通訊連線便利指令 （使PLC經由Port 1,2,3或4當作Modbus RTU通訊協定之主站） | FUN150 M-BUS |
| --- | --- | --- |

程式範例 自動循環傳輸

|  |  將R5000～R5399規劃為ROR，則通訊程式會與LADDER程式一起儲存  通訊錯誤時，將錯誤指示抓下存入D1000 & D1001以利錯誤分析或累計 |
| --- | --- |

程式範例說明

1. 當輸入控制〝EN↑〞由0→1，Port 1沒有被其它通訊指令佔用（M1960 ON），則	M-BUS指令開始資料交易；資料交易中M1960 OFF，資料交易完成時M1960 ON； 	利用M1960之OFF←→ON變化（M-BUS輸入控制〝EN↑〞為啟動），可自動連	續啟動每筆資料交易（當最後一筆交易完成時，自動重回第一筆交易，而達到自	動循環傳輸）。

2. 當輸入控制〝EN↑〞由0→1，Port 2沒有被其它通訊指令佔用（M1962 ON），則	M-BUS指令開始資料交易；資料交易中M1962 OFF，資料交易完成時M1962 ON； 	利用M1962之OFF←→ON變化（M-BUS輸入控制〝EN↑〞為啟動），可自動連	續啟動每筆資料交易（當最後一筆交易完成時，自動重回第一筆交易，而達到自	動循環傳輸）。

| FUN150 M-BUS | Modbus RTU通訊協定(主站)通訊連線便利指令 （使PLC經由Port 1,2,3或4當作Modbus RTU通訊協定之主站） | FUN150 M-BUS |
| --- | --- | --- |

● FUN150指令運算元SR說明
SR：Modbus通訊程式（資料傳輸表格）起始暫存器

| SR+0 SR+1 | 保留 | 50h |  Low Byte有效；=50h，正確之M-BUS通訊表格  Low Byte有效；一筆傳輸需用七個暫存器來描述，即七個暫存器描述一筆通訊交易 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 保留 | 資料交易筆數 |  |
| SR+2 | 欲交易之站號 |  |  Low Byte有效，0～247（若為0：代表主站對所有僕站作廣播式發送，僕站不回應） |
| SR+3 | 命令碼 |  |  Low Byte有效；=1，讀；=2，寫 ；=3，寫入單個 |
| SR+4 | 此筆運作資料長度 |  |  Low Byte有效，範圍1～125(Reg)，1～255(Dis) |
| SR+5 | 主站資料型別 |  |  Low Byte有效，範圍1～3,12～13，定義主站為何種資料，並以資料代碼表示（見下頁） |
| SR+6 | 主站資料起始號碼 |  |  Word有效，定義運作資料之起始號碼（主） |
| SR+7 | 僕站資料型別 |  |  Low Byte有效，範圍0,4，定義僕站為何種資料，並以資料代碼表示（見下頁） |
| SR+8 | 僕站資料起始號碼 |  |  Word有效，定義運作資料之起始號碼（僕） |
| SR+9 | 欲交易之站號 |  | 第二筆傳輸（交易）描述 |
| SR+10 | 命令碼 |  |  |
| SR+11 | 此筆運作資料長度 |  |  |
| SR+12 | 主站資料型別 |  |  |
| SR+13 | 主站資料起始號碼 |  |  |
| SR+14 | 僕站資料型別 |  |  |
| SR+15 | 僕站資料起始號碼 |  |  |
| SR+2+n×7 |  |  |  n為資料交易總筆數 |
|  | 保留 |  |  |

| FUN150 M-BUS | Modbus RTU通訊協定(主站)通訊連線便利指令 （使PLC經由Port 1,2,3或4當作Modbus RTU通訊協定之主站） | FUN150 M-BUS |
| --- | --- | --- |

- 主站(FATEK PLC)資料型別、代碼及起始號碼

| 資料代碼 | 資料型別 | 起始號碼 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Y（輸出繼電器） | 0～255 |
| 2 | M（內部繼電器） | 0～1911 |
| 3 | S（步進繼電器） | 0～999 |
| 12 | R（資料暫存器） | 0～3839 |
| 13 | D（資料暫存器） | 0～3999 |

- 僕站(Modbus Slave)資料型別、代碼及起始號碼

| 資料代碼 | 資料型別 | 起始號碼 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 輸出或內部繼電器 | 1～65535 |
| 4 | 資料暫存器 | 1～65535 |

註：主僕資料型別必須一致，亦即主站如為1～3，則僕站必須為0；主站如為12～13，則僕站必須為4；反之亦然。

- FUN150指令運算元WR說明

High Byte	Low Byte

| WR+0 | 結果碼 | 運作序號 |  結果碼存放運作結果，0＝正常；其它值，異常  運作序號：第幾筆交易運作中（由0算起） |
| --- | --- | --- | --- |
| WR+1 | 站號 | 命令碼 |  站號，目前正交易中之僕站站號 命令碼 =01H，讀取僕站連續多個單點之狀態 =03H，讀取僕站連續多個暫存器之資料 =05H，對僕站寫入單個單點狀態 =06H，對僕站寫入單個暫存器資料 =0FH，對僕站寫入連續多個單點狀態 =10H，對僕站寫入連續多個暫存器資料 |
| WR+2 | 內部運作使用 |  |  |
| WR+3 | 內部運作使用 |  |  |
| WR+4 | 內部運作使用 |  |  WR+4之B0=1，Port已被佔用，本指令等待取得 資料交易傳輸權 B4=1，本指令非第一次執行 B12，〝ACT〞輸出指示 B13，〝ERR〞輸出指示 B14，〝DN〞輸出指示 |
| WR+5 | 內部運作使用 |  |  |
| WR+6 | 內部運作使用 |  |  |
| WR+7 | 內部運作使用 |  |  |

結果碼：0	，通訊交易成功

2	，	資料長度錯誤（值為0，或一次交易量大於上限）
3	，	命令碼錯誤（值為0或大於3）
4	，	資料型別錯誤（參考資料型別代碼）
5	，	資料號碼錯誤（參考資料起始號碼）
6	，	主僕資料型別不合（例如主站為1～3，而僕站為4）

7，通訊埠錯誤 (祇能Port 1,2,3或4)

8，不合法通訊表格  
A	，	僕站無反應（Time-out異常）
B	，	通訊異常（接收到錯誤資料或僕站回應錯誤訊息）

| FUN150 M-BUS | Modbus RTU通訊協定(主站)通訊連線便利指令 （使PLC經由Port 1,2,3或4當作Modbus RTU通訊協定之主站） | FUN150 M-BUS |
| --- | --- | --- |

‧為了讓通訊連線程式易編、易讀、易維護，在FUN150指令下我們提供表格輸入方式，使用者在WinProladder下即可直接編輯、修改通訊程式。欲作通訊程式編輯時，先輸入好完整之FUN150指令，然後將游標移至該指令上，按鍵〝Z〞即可顯示、編輯通訊程式。

M-BUS通訊表格

| 筆 數 | 命令 | 僕站 | 主站資料 | 僕站資料 | 長 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易筆號 0～nnn | 讀取 (=1) 寫入 (=2) 寫入單個 (=3) | 描述欲交易之僕站站號 站號=0， 代表主站對所 有僕站作廣播 式發送，僕站 不回應 站號=N， 代表欲與主站交易之僕站站號; N=1～247 | 描述此筆交 易主站之資 料型別 Y0～Y255 M0～M1911 S0～S999 R0～R3839 D0～D3999 | 描述此筆交 易僕站之資 料型別 000001～ 065535 400001～ 465535 | 此筆交易之 資料長度 暫存器時, 長度為 1～125 接點時, 長度為 1～255 |

- Win-Proladder提供下述M-BUS Master表格編輯功能與畫面：

筆數    命令    僕站     主站資料        僕站資料        長度

0      讀取    1～247	Y0～Y255		←  000001～065535    1～255

M0～M1911	←  000001～065535    1～255

S0～S999	←  000001～065535    1～255

R0～R3839	←  400001～465535    1～125

D0～D3999		←  400001～465535    1～125

1      寫入    0～247	Y0～Y255		→  000001～065535    1～255

M0～M1911	→  000001～065535    1～255

S0～S999	→  000001～065535    1～255

R0～R3839		→  400001～465535    1～125

D0～D3999		→  400001～465535    1～125

2

.

.

.